23

июня

2022

год

56

(919)

издается  с  01  января 2007 года

на основании Решения № 87 Совета народных депутатов

городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района

Воронежской области от 25 декабря 2006 года

______________________________________________________________________________

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ГОРОД  ЛИСКИ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 20  »   июня    2022г.  № 393 .

г. Лиски

- Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения город Лиски на период с 2023 года до 2029 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области, администрация городского поселения город Лиски

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить актуализированную схему теплоснабжения городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области на период с 2023 года по 2029 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Официальный вестник города Лиски» и подлежит  размещению на сайте администрации городского поселения город Лиски в сети  «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя администрации городского поселения город Лиски Чиркова В.Н.

Глава администрации

городского поселения город Лиски                                                Е.В. Митюрёв

Утверждено

постановлением администрации

городского поселения город Лиски

от  20.06.2022г.   №393

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

городского поселения город Лиски

Лискинского муниципального района Воронежской области

Книга 1. Обосновывающие материалы

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Состав документации

Книга 1.	Обосновывающие материалы.

Глава 1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1.	Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2.	Источники тепловой энергии

Часть 3.	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Часть 4.	Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 7.	Балансы теплоносителя.

Часть 8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9.	Надежность теплоснабжения.

Часть 10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

Глава 2.	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3.	Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа.

Глава 4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Глава 5.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 6.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Глава 7.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Глава 8.	Перспективные топливные балансы.

Глава 9.	Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 10.	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Глава 11.	Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение ................................................................................................................................... 4

2. Зоны действия производственных котельных ...................................................................... 5

3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения .............................................................. 5

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

1. Введение

Городское поселение  город Лиски является административным центром Лискинского

муниципального района Воронежской области. Территория поселения имеет вытянутую в

северо-западном направлении форму. Южной границей городского поселения является река

Дон. Город Лиски разделяется широкой полосой отвода железной дороги с севера на юг на

два района – Западный и Восточный. Западный жилой район компактный, в нем проживает

около 70% населения города. Он является основным по размещению жилого фонда, учреждений культурно-бытового обслуживания и благоустройству. Застройка Восточного

района представлена, в основном, отдельными жилыми образованиями вдоль отвода

железной дороги и вдоль р. Дон, протянувшись по надпойменной террасе почти на 4 км.

В городе Лиски используется как централизованное, так и индивидуальное

теплоснабжение.

Теплоснабжение потребителей городского поселения город Лиски обеспечивают

несколько организаций, осуществляющих различные регулируемые виды деятельности в

сфере теплоснабжения. Реестр этих организаций приведен в Таблице 1.

Таблица 1

Реестр организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере

теплоснабжения городского поселения город Лиски по состоянию на 01.01.2022 г

| № п/п | Полное наименование | Почтовый адрес | ЖКХ | Вид деятельности | Передача | Производство | Сбыт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО "Лискинский завод монтажных заготовок" (ЗАО "Лискимонтажконструкция) | 397907, ВО, г.Лиски, ул. Монтажников, 1 | Да | Некомбинированная выработка | Да | Да | Да |
| 2 | ООО «Тепловик» | 397908, ВО, г. Лиски, ул. Индустриальная, д.2 | Да | Некомбинированная выработка | Да | Да | Да |
| 3 | Филиал "МЭЗ Лискинский "ООО" МЭЗ Юг Руси" | 397902, ВО, г.Лиски, ул. 40 лет Октября, 62 | Да | Некомбинированная выработка | Да | Да | Да |
| 4 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммуна льное управление» МО РФ (система теплоснабжения котельной № 53) в/г №1 | 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2б | Да | Некомбинированная выработка | Да | Да | Да |
| 5 | ООО «Контакт» | 397900, ВО, г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 15 | Да | Некомбинированная выработка | Да | Да | Да |

Потребность в тепле жилого фонда городского поселения город Лиски (по данным отдела архитектуры городской администрации) распределяется следующим образом:

- многоэтажной застройки – 48,07 Г кал/час / 55,76 МВт;

- среднеэтажной застройки – 31,73 Г кал/час / 36,81 МВт;

- усадебной застройки – 116,09 Г кал/час / 134,67 МВт;

Суммарная потребность в тепловой энергии для объектов ЖКХ составляет 195,89

Гкал/час / 227,24 МВт.

Кроме того расход тепла по объектам соцкультбыта составляет 27,53 Гкал/час /

31,94 МВт.

Распределение потребления тепловой энергии в процентном соотношении приведено

на Рис. 1.

Объект соцкультбыта12%		    Жилой фонд многоэтажной застройки 22%

Жилой фонд усадебнойзастройки52%		Жилой фонд среднеэтажной застройки 14%

Рис. 1. Диаграмма распределения потребления тепловой энергии объектами ЖКХ и

соцкультбыта городского поселения город Лиски

2. Зоны действия производственных котельных

Производственные котельные обеспечивают теплом, в основном, зоны многоэтажной

застройки и объектов соцкультбыта:

в северо-западной части – котельная ТЭЦ ООО «Тепловик» и мелкие котельные;

в северо-восточной части – котельная «Восточная» ООО «Тепловик» и мелкие котельные.

Магистральные тепловые сети от котельной ТЭЦ и котельной «Восточная» находятся в собственности и эксплуатируются ООО «Тепловик». Распределительные (внутриквартальные) тепловые сети от этих источников обслуживаются ООО «Тепловик».

Тепловые сети от других источников находятся в собственности организаций,

владеющих источниками тепловой энергии, и эксплуатируются ими же.

Продажу тепловой энергии потребителям осуществляют владельцы источника. Оплата транспорта тепловой энергии по не принадлежащим им тепловым сетям производится на договорной основе по утвержденному тарифу.

3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Индивидуальное теплоснабжение используется как на объектах индивидуального

жилищного строительства (усадебная застройка) так и для многоквартирных домов.

Зоны индивидуального теплоснабжения расположены в основном в центральной и

южной частях города.

Книга 1. Обосновывающие материалы

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
Часть 2. Источники тепловой энергии.

Состав документации

Книга 1. Обосновывающие материалы.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа.

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Глава 8. Перспективные топливные балансы.

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

Часть 2. Источники тепловой энергии

- Перечень источников тепловой энергии

Перечень источников тепловой энергии городского поселения город Лиски представлен в Таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Назначение теплоснабжения |  |  | Наименование собственника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | собственное производство | объекты ЖКХ | стороннее производство |  |
| 1. | Котельная ЗАО «Лискимонтажконструкция» | + | + | - | ЗАО «Лискимонтажконструкция» |
| 2. | Котельная «Восточная» | - | + | + | ООО «Тепловик» |
| 3. | Котельная «Радон» | - | + | + | ООО «Тепловик» |
| 4. | Котельная ТЭЦ | - | + | + | ООО «Тепловик» |
| 5. | Котельная филиала «МЭЗ Лискинский» ООО «МЭЗ Юг Руси» | + | + | + | ОАО «МЭЗ Юг Руси» |
| 6. | Котельная инв. № 53, в/г 1, г. Лиски, ул. Красных Зорь, 7 | + | + | - | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление" МО РФ (система теплоснабжения котельной № 53) в/г №1» |
| 7. | Котельная по ул. Садовая, д44 а | - | + | - | ООО «Тепловик» |
| 8. | Котельная по ул. 40 лет Октября, 44а | - | + | - | ООО «Тепловик» |
| 9. | Котельная ООО «Контакт» | - | + | - | ООО «Контакт» |

Перечень источников тепловой энергии

- Описание источников тепловой энергии

  - Котельная ЗАО «Лискимонтажконструкция»

а)	структура и характеристики основного оборудования котельной приведены в Таблице 2.1.1;

б)	установленная тепловая мощность источника - 22,4 Гкал/ч;

в)	располагаемая тепловая мощность источника - 11,2 Гкал/ч. Ограничения тепловой мощности обусловлены производительностью ВПУ;

г)	объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды - 0,1 Гкал/ч. Параметры тепловой мощности НЕТТО - 11,1 Гкал/ч;

д)	срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в Таблице 2.1.1;

Структура и характеристики основного оборудования Таблица 2.1.1

| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор,м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котел паровой | ДЕ-10-14 ГМ | 6805 | 1 | 1992 | 28.04.22 | Нет данных | 5,6 | - | - |  |
| 2. | Экономайзер | ЭБ-2-236И | 1363 | 1 | 1992 | 28.04.22 | Нет данных | - | - | - |  |
| 3. | Котел паровой | ДЕ-10-14 ГМ | 6806 | 2 | 1993 | 10.06.19 | Нет данных | 5,6 | - | - |  |
| 4. | Экономайзер | ЭБ-2-236И | 1362 | 2 | 1992 | 10.06.19 | Нет данных | - | - | - |  |
| 5. | Котел паровой | ДЕ-10-14 ГМ | 6841 | 3 | 1994 | 26.07.20 | Нет данных | 5,6 | - | - |  |
| 6. | Экономайзер | ЭБ-2-236И | 1356 | 3 | 1994 | 26.07.20 | Нет данных | - | - | - |  |
| 7. | Котел паровой | ДЕ-10-14 ГМ | 6891 | 4 | 1996 | 14.08.21 | Нет данных | 5,6 | - | - |  |
| 8. | Экономайзер | ЭБ-2-236И | 1389 | 4 | 1996 | 26.08.20 | Нет данных | - | - | - |  |
| 9. | Насос циркуляционный | ДЕ-315-71 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 315 | 71 | На отопление завода |
| 10. | Насос циркуляционный | ДЕ-315-71 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 315 | 71 | На отопление завода |
| 11 | Насос | ДЕ-320-50 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 320 | 39 | На отопление жилзоны |

| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Насос | ДЕ-315-50 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 300 | 42 | На отопление АБК завода |
| 14. | Насос | ДЕ-315-50 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 300 | 42 | На отопление АБК завода |
| 15. | Насос | КМ-80-50-200 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 50 | 50 | На ГВС |
| 16. | Насос | КМ-80-50-200 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 50 | 50 | На ГВС |

е)	способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя приведены в Таблице 2.1.2;

Таблица 2.1.2

Регулирование отпуска тепловой энергии и параметры теплоносителя

| № п/п | Вид теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии* | Параметры теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зима |  |  |  |  |  |  | лето |  |  |  |  |  |
|  |  |  | температура, 0С |  |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  | температура, 0С |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  |
|  |  |  | наружного воздуха | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | Вода | Качественный | +8 | 65,0 | 51,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 60 | 40 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
|  |  |  | +7 | 65,0 | 51,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +6 | 65,0 | 51,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +5 | 65,0 | 51,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +4 | 65,0 | 51,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +3 | 65,0 | 51,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +2 | 65,0 | 51,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +1 | 65,0 | 51,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 65,0 | 51,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -1 | 65,0 | 51,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -2 | 65,0 | 51,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -4 | 65,0 | 51,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | -4 | 65,0 | 51,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -5 | 65,0 | 51,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -6 | 65,4 | 51,4 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -7 | 67,0 | 52,4 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -8 | 68,7 | 53,5 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -9 | 70,3 | 54,5 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -10 | 71,9 | 55,6 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -11 | 73,5 | 56,5 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -12 | 75,1 | 57,6 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -13 | 76,6 | 58,6 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -14 | 78,2 | 59,6 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -15 | 79,8 | 60,6 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -16 | 81,3 | 61,6 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -17 | 82,9 | 62,5 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -18 | 84,4 | 63,5 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -19 | 86,0 | 64,4 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -20 | 87,5 | 65,4 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -21 | 89,0 | 66,3 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | -22 | 90,5 | 67,2 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -23 | 92,0 | 68,2 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -24 | 93,5 | 69,1 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -25 | 95,0 | 70,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -26 | 95,5 | 70,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |

* - качественный, количественный, количественно-качественный.

ж)	среднегодовая загрузка оборудования приведена в Таблице 2.1.3;

Среднегодовая загрузка оборудования и особенности его загрузки в период зимнего максимума потребления тепловой

энергии и летнего минимума потребления тепловой энергии 						Таблица 2.1.3

| № п/п | Год | Процент загрузки оборудования в период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зимнего максимума | летнего минимума | средний за последний год |
| 1 | 2019 | Нет данных | Нет данных | 33,03 |
| 2 | 2020 | Нет данных | Нет данных | 40,7 |
| 3 | 2021 | Нет данных | Нет данных | 36,4 |

з)	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети, приведены в Таблице 2.1.4;

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

| и) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии № п/п | Марка прибора учета тепловой энергии | Тип прибора учета тепловой энергии | Место установки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | СПТ 961.2 зав.№16902 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |

Таблица 2.1.4

Статистика отказов представлена в Таблице 2.1.5 в соответствии с классификацией технологических нарушений МДК 4-01.2001 «Методическими рекомендациями по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»:

- авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ;

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

Таблица 2.1.5

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

| № п/п | Год | Количество отказов, шт. |  |  | Время ликвидации, ч | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | авария | технологический отказ | функциональный отказ |  |  |
| 1 | 2017 | Не было | Не было | Не было | - | - |
| 2 | 2018 | Не было | Не было | Не было | - | - |
| 3 | 2019 | Не было | Не было | Не было | - | - |
| 4 | 2020 | Не было | Не было | Не было | - | - |
| 5 | 2021 | Не было | Не было | Не было | - | - |

к)	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии приведены в Таблице 2.1.6.

Предписания надзорных органов

Таблица 2.1.6

| № п/п | Наименование надзорного органа | Содержание предписания | Дата выдачи предписания | Дата устранения предписания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Не было | - | - |

  - Котельная «Восточная»

а)	структура и характеристики основного оборудования котельной приведены в Таблице 2.2.1;

б)	установленная тепловая мощность источника - 102 Гкал/ч;

в)	располагаемая тепловая мощность источника –74,9Гкал/ч, в том числе:

- горячая вода – 44,9 Г кал/ч;

- пар - 30 Гкал/ч;

г)	объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды - 5 Гкал/ч. Параметры тепловой мощности НЕТТО –69,9 Гкал/ч;

д)	срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в Таблице 2.2.1;

Таблица 2.2.1

Структура и характеристики основного оборудования

| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел паровой | ДКВР 20/13 | 21406 | 2283-к | 2010 | 2019 | Нет данных | 12 | - | - |  |
| 2 | Экономайзер | ЭБ1-808и | Б-277 | 2083-кэ | 1980 | 2019 | Нет данных | - | - | - |  |
| 3 | Котел паровой | ДКВР 20/13 | 8272 | 2081-к | 1980 | 2017 | Нет данных | 12 | - | - |  |
| 4 | Экономайзер | ЭБ1-808и | 137 | 2262-кэ | 2010 | 2017 | Нет данных | - | - | - |  |
| 5 | Котел паровой | ДЕ 25/14 | 11995 | 2172-к | 1980 | 2017 | Нет данных | 18 | - | - |  |
| 6 | Экономайзер | ЭБ1-808и | 334 | 2173-кэ | 1980 | 2017 | Нет данных | - | - | - |  |
| 7 | Котел водогрейный | ПТВМ 30М | 4050 | 2084-к | 1980 | 2019 | Нет данных | 30 | - | - |  |
| 8 | Котел водогрейный | ПТВМ 30М | 4254 | 2174-к | 1980 | 2019 | Нет данных | 30 | - | - |  |

| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Насос | ЦН400/150 | Нет данных | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 405 | 105 | сетевой |
| 10 | Насос | ЦН400/150 | Нет данных | 2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 400 | 105 | сетевой |
| 11 | Насос | ЦН400/150 | Нет данных | 3 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 400 | 105 | сетевой |
| 12 | Насос | ЦН400/150 | Нет данных | 4 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 405 | 105 | сетевой |
| 13 | Насос | К 45/20 | Нет данных | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 45 | 20 | Подпитка теплосети |
| 14 | Насос | К 45/20 | Нет данных | 2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 45 | 20 | Подпитка теплосети |
| 15 | Насос | К 80/50 | Нет данных | 3 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 80 | 50 | Подпитка теплосети |

е)	способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя приведены в Таблице 2.2.2;

| № п/п | Вид теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии* | Параметры теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зима |  |  |  |  |  |  | лето |  |  |  |  |  |
|  |  |  | температура, 0С |  |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  | температура, 0С |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  |
|  |  |  | наружного воздуха | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | вода | качественный | +8 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 | нет данных | нет данных | 12-14 | нет данных | 0,4 | 0,2 |
|  |  |  | +7 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +6 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +5 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +4 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +3 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +2 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +1 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.2.2

Регулирование отпуска тепловой энергии и параметры теплоносителя

|  |  |  | -1 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -2 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -3 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -4 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -5 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -6 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -7 | 66,1 | 51,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -8 | 67,7 | 53,0 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -9 | 69,3 | 54,0 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -10 | 70,9 | 55,0 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -11 | 72,4 | 56,0 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -12 | 74,0 | 57,0 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -13 | 75,5 | 57,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -14 | 77,1 | 58,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -15 | 78,6 | 59,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -16 | 80,1 | 60,8 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -17 | 81,6 | 61,8 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | -18 | 83,2 | 62,7 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -19 | 84,7 | 63,7 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -20 | 86,2 | 64,6 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -21 | 87,7 | 65,5 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -22 | 89,1 | 66,4 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -23 | 90,6 | 67,3 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -24 | 92,0 | 68,2 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -25 | 93,5 | 69,1 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -26 | 95,0 | 70,0 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |

* - качественный, количественный, количественно-качественный.

ж)	среднегодовая загрузка оборудования приведена в Таблице 2.2.3;

Таблица 2.2.3

Среднегодовая загрузка оборудования и особенности его загрузки в период зимнего максимума потребления тепловой энергии и летнего минимума потребления тепловой энергии

| № п/п | Год | Процент загрузки оборудования в период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зимнего максимума | летнего минимума | средний за последний год |
| 1 | 2018 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 2 | 2019 | 32 | 5,5 | 27 |
| 3 | 2021 | 30 | 5 | 25 |

з)	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети приведены в Таблице 2.2.4;

| № п/п | Марка прибора учета тепловой энергии | Тип прибора учета тепловой энергии | Место установки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | Вышел из строя | - | - | - |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 						Таблица 2.2.4

и)	статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов представлена в Таблице 2.2.5 в соответствии с классификацией технологических нарушений МДК 4-01.2001 «Методическими рекомендациями по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»:

- авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ;

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии 			Таблица 2.2.5

| № п/п | Год | Количество отказов, шт. |  |  | Время ликвидации, ч | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | авария | технологический отказ | функциональный отказ |  |  |
| 1 | 2017 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2018 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2019 | Не зафиксировано | Не зафиксировано | Не зафиксировано |  | Нет данных |
| 4 | 2020 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2021 |  |  |  |  |  |

к)	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии приведены в Таблице 2.2.6;

Предписания надзорных органов 								Таблица 2.2.6

| № п/п | Наименование надзорного органа | Содержание предписания | Дата выдачи предписания | Дата устранения предписания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Не было | - | - |

  - Котельная «Радон»

а)	структура и характеристики основного оборудования котельной приведена в Таблице 2.3.1;

б)	установленная тепловая мощность источника - 2,6 Гкал/ч;

в)	располагаемая тепловая мощность источника - 1,73 Гкал/ч;

г)	объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды - 0,03 Гкал/ч. Параметры тепловой мощности НЕТТО - 1,7 Гкал/ч;

д)	срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в Таблице 2.3.1;

Структура и характеристики основного оборудования

| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный | КСВ-1,0 | 1721 | 5 | 2006 | Нет данных | нет данных | 0,9 | - | - |  |
| 2 | Котел водогрейный | КСВа-1Г | 1722 | 18 | 2008 | Нет данных | нет данных | 0,9 | - | - |  |
| 3 | Котел водогрейный | КСВа-1Г | 1723 | 19 | 2008 | Нет данных | нет данных | 0,8 | - | - |  |
| 4 | Насос | К100-80- 150-С-У3 | нет данных | нет данных | Нет данных | Нет данных | нет данных | - | 100 | 32 | Циркуля- ционный |
| 5 | Насос | К100-80- 150-С-У3 | нет данных | нет данных | Нет данных | Нет данных | нет данных | - | 100 | 32 | Циркуля- ционный |

Таблица 2.3.1

е)	способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя приведены в Таблице 2.3.2;

Регулирование отпуска тепловой энергии и параметры теплоносителя				Таблица 2.3.2

| № п/п | Вид теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии* | Параметры теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зима |  |  |  |  |  |  | лето |  |  |  |  |  |
|  |  |  | температура, 0С |  |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  | температура, 0С |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  |
|  |  |  | наружного воздуха | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | вода | качественный | +8 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 0,45 | 0,3 |
|  |  |  | +7 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +6 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +5 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +4 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +3 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +2 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +1 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -1 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -2 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -3 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | -4 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -5 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -6 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -7 | 66,1 | 51,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -8 | 67,7 | 53,0 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -9 | 69,3 | 54,0 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -10 | 70,9 | 55,0 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -11 | 72,4 | 56,0 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -12 | 74,0 | 57,0 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -13 | 75,5 | 57,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -14 | 77,1 | 58,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -15 | 78,6 | 59,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -16 | 80,1 | 60,8 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -17 | 81,6 | 61,8 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -18 | 83,2 | 62,7 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -19 | 84,7 | 63,7 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -20 | 86,2 | 64,6 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -21 | 87,7 | 65,5 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | -22 | 89,1 | 66,4 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -23 | 90,6 | 67,3 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -24 | 92 | 68,2 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -25 | 93,5 | 69,1 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -26 | 95,0 | 70,0 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |

* - качественный, количественный, количественно-качественный.

ж)	среднегодовая загрузка оборудования приведена в Таблице 2.3.3;

Среднегодовая загрузка оборудования и особенности его загрузки в период зимнего максимума потребления тепловой

энергии и летнего минимума потребления тепловой энергии 						Таблица 2.3.3

| № п/п | Год | Процент загрузки оборудования в период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зимнего максимума | летнего минимума | средний за последний год |
| 1 | 2019 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 2 | 2020 | 41,6 | 5,9 | 26 |
| 3 | 2021 | 35,2 | 5,9 | 22 |

з)	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети приведены в Таблице 2.3.4;

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Таблица 2.3.4

| № п/п | Марка прибора учета тепловой энергии | Тип прибора учета тепловой энергии | Место установки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

и)	статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов представлена в Таблице 2.3.5 в соответствии с классификацией технологических нарушений МДК 4-01.2001 «Методическими рекомендациями по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»:

- авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ;

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

Таблица 2.3.5

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

| № п/п | Год | Количество отказов, шт. |  |  | Время ликвидации, ч | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | авария | технологический отказ | функциональный отказ |  |  |
| 1 | 2019 | Не зафиксировано | Не зафиксировано | Не зафиксировано |  | Нет данных |
| 2 | 2020 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2021 |  |  |  |  |  |

к)	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии приведены в Таблице 2.3.6;

Предписания надзорных органов								Таблица 2.3.6

| № п/п | Наименование надзорного органа | Содержание предписания | Дата выдачи предписания | Дата устранения предписания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Не было | - | - |

- Котельная ТЭЦ

а)	структура и характеристики основного оборудования источника приведены в Таблице 2.4.1;

б)	установленная тепловая мощность источника - 129,8 Гкал/ч;

в)	располагаемая тепловая мощность источника –88,1 Гкал/ч;

г)	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды –7 %. Параметры тепловой мощности НЕТТО –81,1 Гкал/ч;

д)	срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в Таблице 2.4.1;

Структура и характеристики основного оборудования 					Таблица 2.4.1

| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел паровой | ТС-35-У | Нет данных | 1 | 1955 | Нет данных | Нет данных | 20 | - | - |  |
| 2 | Котел паровой | ТС-35-У | Нет данных | 2 | 1958 | Нет данных | Нет данных | 20 | - | - |  |
| 3 | Котел паровой | ТС-35-У | Нет данных | 3 | 1955 | Нет данных | Нет данных | 20 | - | - |  |
| 4 | Котел пиковый водогрейный | ПТВМ- 30М | Нет данных | 4 | 1982 | Нет данных | Нет данных | 30 | - | - |  |
| 5 | Котел пиковый водогрейный | ПТВМ- 30М | Нет данных | 5 | 1983 | Нет данных | Нет данных | 30 | - | - |  |
| 6 | Паровая турбина | АТ-4 | Нет данных | 1 | 1958 | неработоспособна | Нет данных | 5 | - | - |  |
| 7 | Турбогенератор | Т2-4-2 | Нет данных | 1 | 1958 | неработоспособен | Нет данных | - | - | - |  |
| 8 | Паровая турбина | АТ-4 | Нет данных | 2 | 1959 | неработоспособна | Нет данных | 4,8 | - | - |  |
| 9 | Турбогенератор | Т2-4-2 | Нет данных | 2 | 1959 | неработоспособен | Нет данных | - | - | - |  |
| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор, м | Примечание |
| 10 | Подогреватель сетевой воды | ПСВ-315- 3-23 | Нет данных | Нет данных | 1985 | Нет данных | Нет данных | - | - | - |  |
| 11 | Насос | ЦН-400- 210 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 400 | 210 | Циркуля- ционный |
| 12 | Насос | ЦН-400- 210 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 400 | 210 | Циркуля- ционный |
| 13 | Насос | ЦН-400- 210 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 400 | 210 | Циркуля- ционный |
| 14 | Насос | 200Д60 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 720 | 80 | Циркуля- ционный |
| 15 | Насос | Д630-90 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - | 630 | 90 | Циркуля- ционный |

е)	способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя приведены в Таблице 2.4.2;

Таблица 2.4.2

Регулирование отпуска тепловой энергии и параметры теплоносителя

| № п/п | Вид теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии* | Параметры теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зима |  |  |  |  |  |  | лето |  |  |  |  |  |
|  |  |  | температура, 0С |  |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  | температура, 0С |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  |
|  |  |  | наружного воздуха | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | вода | качественный | +8 | 53 | 35 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 | Не работает | Не работает | Не работает | Не работает | Не работает | Не работает |
|  |  |  | +7 | 56 | 36 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +6 | 59,0 | 37 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +5 | 62,0 | 39 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +4 | 65,0 | 40 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +3 | 68,0 | 41 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +2 | 71,0 | 42 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +1 | 74,0 | 43 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 77,0 | 44 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -1 | 80,0 | 46 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -2 | 83,0 | 47 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | -3 | 86 | 48 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -4 | 89 | 49 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -5 | 92 | 50 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -6 | 95 | 51 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -7 | 97 | 52 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -8 | 100 | 53 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -9 | 100 | 51 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -10 | 100 | 49 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -11 | 100 | 47 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -12 | 100 | 46 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -13 | 100 | 44 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -14 | 100 | 42 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -15 | 100 | 40 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -16 | 100 | 38 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -17 | 100 | 36 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -18 | 100 | 35 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -19 | 100 | 33 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | -20 | 100 | 31 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -21 | 100 | 29 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -22 | 100 | 27 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -23 | 100 | 25 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -24 | 100 | 24 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -25 | 100 | 22 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -26 | 100 | 20 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |

* - качественный, количественный, количественно-качественный.

ж)	среднегодовая загрузка оборудования приведена в Таблице 2.4.3;

Среднегодовая загрузка оборудования и особенности его загрузки в период зимнего максимума потребления тепловой

энергии и летнего минимума потребления тепловой энергии						Таблица 2.4.3

| № п/п | Год | Процент загрузки оборудования в период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зимнего максимума | летнего минимума | средний за последний год |
| 1 | 2019 | нет данных | Не работает | нет данных |
| 2 | 2020 | нет данных | Не работает | нет данных |
| 3 | 2021 | нет данных | Не работает | нет данных |

з)	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети приведены в Таблице 2.4.4;

| Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети Таблица 2.4.4 № п/п | Марка прибора учета тепловой энергии | Тип прибора учета тепловой энергии | Место установки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | Вышел из строя | - | - | - |

и)	статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов представлена в Таблице 2.4.5 в соответствии с классификацией технологических нарушений МДК 4-01.2001 «Методическими рекомендациями по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»:

- авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ;

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии 				Таблица 2.4.5

| № п/п | Год | Количество отказов, шт. |  |  | Время ликвидации, ч | Недоотпусктепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | авария | технологический отказ | функциональный отказ |  |  |
| 1 | 2015 | Не зафиксировано | Не зафиксировано | Не зафиксировано | - | Нет данных |
| 2 | 2016 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2017 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2018 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2019 |  |  |  |  |  |

к)	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии приведены в Таблице 2.4.6;

Предписания надзорных органов							 Таблица 2.4.6

| № п/п | Наименование надзорного органа | Содержание предписания | Дата выдачи предписания | Дата устранения предписания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Не было | - | - |

- Котельная филиала «МЭЗ Лискинский» ООО «МЭЗ Юг Руси»

а)	структура и характеристики основного оборудования источника приведены в Таблице 2.5.1;

б)	установленная тепловая мощность источника - 54,94 Гкал/ч;

в)	располагаемая тепловая мощность источника - нет данных;

г)	объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды - нет данных. Параметры тепловой мощности НЕТТО - нет данных;

д)	срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в Таблице 2.5.1;

Таблица 2.5.1

| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел паровой | ДЕ 25/24 | нет данных | нет данных | 2000 | Освидетельствование 2020 | нет данных | 16,75 | - | - |  |
| 2 | Котел паровой | ДЕ 25/24 | нет данных | нет данных | 2000 | Освидетельствование 2020 | нет данных | 16,75 | - | - |  |
| 3 | Котел паровой | Гипро сахар | нет данных | нет данных | 1955 | нет данных | нет данных | 10,72 | - | - |  |
| 4 | Котел паровой | Гипро сахар | нет данных | нет данных | 1955 | нет данных | нет данных | 10,72 | - | - |  |
| 5 | Подогреватель | ПП-1-76-7 | нет данных | нет данных | 2008 | нет данных | нет данных | - | 0,84 | - |  |
| 6 | Насос циркуляционный | НД-560 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | - | 560 | 60 | На отопление и ГВС в отопительный период |
| 7 | Насос циркуляционный | НД-560 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | - | 560 | 60 |  |
| 8 | Насос циркуляционный | НД-320 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | - | 320 | 60 | На ГВС в теплый период |
| 9 | Насос циркуляционный | НД-320 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | - | 320 | 60 |  |

Структура и характеристики основного оборудования

е)	способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя приведены в Таблице 2.5.2

Регулирование отпуска тепловой энергии и параметры теплоносителя				 Таблица 2.5.2

| № п/п | Вид теплоносителя |  | Способ регулирования отпуска тепловой энергии* | Параметры теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | зима |  |  |  |  |  |  | лето |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Температура, 0С |  |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  | температура, ОС |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  |
|  |  |  |  | наружного воздуха | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | вода |  | качественный | +8 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 | нет данных | нет данных | 13,5 | 9,5 | 0,4 | 0,2 |
|  |  |  |  | +7 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | +6 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | +5 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | +4 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | +3 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | +2 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | +1 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -1 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -2 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -3 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -4 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -5 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -6 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -7 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -8 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -9 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -10 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -11 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -12 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -13 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -14 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -15 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -16 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -17 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -18 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -19 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -20 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -21 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -22 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -23 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -24 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -25 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -26 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |

* - качественный, количественный, количественно-качественный.

ж)	среднегодовая загрузка оборудования приведена в Таблице 2.5.3;

Среднегодовая загрузка оборудования и особенности его загрузки в период зимнего максимума

потребления тепловой энергии и летнего минимума потребления тепловой энергии.				Таблица 2.5.3

| № п/п | Год | Процент загрузки оборудования в период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зимнего максимума | летнего минимума | средний за последний год |
| 1 | 2019 | 60-70 | 50-60 | 60 |
| 2 | 2020 | 60-70 | 50-60 | 60 |
| 3 | 2021 | 60-70 | 50-60 | 60 |

з)	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети, приведены в Таблице 2.5.4;

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.						Таблица 2.5.4

| № п/п | Марка прибора учета тепловой энергии | Тип прибора учета тепловой энергии | Место установки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
| 1 | нет данных | СТД | нет данных | нет данных |

и)	статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов представлена в Таблице 2.5.5 в соответствии с классификацией технологических нарушений МДК 4-01.2001 «Методическими рекомендациями по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»:

- авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ;

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

Таблица 2.5.5

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

| № п/п | Год | Количество отказов, шт. |  |  | Время ликвидации, ч | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | авария | технологический отказ | функциональный отказ |  |  |
| 1 | 2017 | Не было | Не было | Не было | - | - |
| 2 | 2018 | Не было | Не было | Не было | - | - |
| 3 | 2019 | Не было | Не было | Не было | - | - |
| 4 | 2020 | Не было | Не было | Не было | - | - |
| 5 | 2021 | Не было | Не было | Не было | - | - |

к)	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии приведены в Таблице 2.5.6;

Предписания надзорных органов

Таблица 2.5.6

| № п/п | Наименование надзорного органа | Содержание предписания | Дата выдачи предписания | Дата устранения предписания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Не было | - | - |

  - Котельная инв. № 53, в/г 1, г. Лиски, ул. Красных Зорь, 7

а)	структура и характеристики основного оборудования котельной приведены в Таблице 2.6.1;

б)	установленная тепловая мощность источника - 4,3 Гкал/ч;

в)	располагаемая тепловая мощность источника - 1,65 Гкал/ч;

г)	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды - 0,16 Гкал/ч. Параметры тепловой мощности НЕТТО - 2,49 Гкал/ч;

д)	срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в Таблице 2.6.1;

Структура и характеристики основного оборудования 					Таблица 2.6.1

| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный | КСВа-2,5 Гс | нет данных | 1 | 2003 | нет данных | нет данных | 4,3 | - | - |  |
| 2 | Котел водогрейный | КСВа-2,5 Гс | нет данных | 2 | 2003 | нет данных | нет данных |  |  |  |  |
| 3 | Насос циркуляционный | К-160/30 | нет данных | 1 | 2002 | нет данных | нет данных | - | нет данных | нет данных | Для отопительного периода |
| 4 | Насос циркуляционный | К-160/30 | нет данных | 2 | 2002 | нет данных | нет данных | - | нет данных | нет данных |  |
| 5 | Насос циркуляционный | К-80-65-160 | нет данных | 1 | 2002 | нет данных | нет данных | - | нет данных | нет данных | Для летнего периода |
| 6 | Насос циркуляционный | К-80-65-160 | нет данных | 2 | 2002 | нет данных | нет данных | - | нет данных | нет данных |  |
| 7 | Насос потдпиточный | К-8/18 | нет данных | 1 | 2002 | нет данных | нет данных | - | нет данных | нет данных |  |
| 8 | Насос потдпиточный | К-8/18 | нет данных | 2 | 2002 | нет данных | нет данных | - | нет данных | нет данных |  |
| 9 | Насос ГВС | К-8/18 | нет данных | 1 | 2002 | нет данных | нет данных | - | нет данных | нет данных |  |
| 10 | Насос ГВС | К-8/18 | нет данных | 2 | 2002 | нет данных | нет данных | - | нет данных | нет данных |  |
| 11 | Теплообменник | F=6.98*2 =13.96 | нет данных | 1 | 2002 | нет данных | нет данных | - | нет данных | нет данных |  |
| 12 | Теплообменник | F=6.98*3 =20.94 | нет данных | 2 | 2002 | нет данных | нет данных | - | нет данных | нет данных |  |

е)	способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя приведены в Таблице 2.6.2;

Регулирование отпуска тепловой энергии и параметры теплоносителя

Таблица 2.6.2

| № п/п | Вид теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии* | Параметры теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зима |  |  |  |  |  |  | лето |  |  |  |  |  |
|  |  |  | температура, 0С |  |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  | температура, 0С |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  |
|  |  |  | наружного воздуха | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | Вода | Качественный | +8 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 60 | 40 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
|  |  |  | +7 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +6 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +5 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +4 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +3 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +2 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +1 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -1 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -2 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -3 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -4 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -5 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -6 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -7 | 66,1 | 51,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -8 | 67,7 | 53,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -9 | 69,3 | 54,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -10 | 70,9 | 55,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -11 | 72,4 | 56,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -12 | 74,0 | 57,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -13 | 75,5 | 57,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -14 | 77,1 | 58,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -15 | 78,6 | 59,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -16 | 80,1 | 60,8 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -17 | 81,6 | 61,8 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -18 | 83,2 | 62,7 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -19 | 84,7 | 63,7 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -20 | 86,2 | 64,6 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -21 | 87,7 | 65,5 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -22 | 89,1 | 66,4 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -23 | 90,6 | 67,3 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -24 | 92 | 68,2 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -25 | 93,5 | 69,1 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -26 | 95,0 | 70,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |

* - качественный, количественный, количественно-качественный.

ж)	среднегодовая загрузка оборудования приведена в Таблице 2.6.3;

Среднегодовая загрузка оборудования и особенности его загрузки в период зимнего максимума

потребления тепловой энергии и летнего минимума потребления тепловой энергии

Таблица 2.6.3

| № п/п | Год | Процент загрузки оборудования в период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зимнего максимума | летнего минимума | средний за последний год |
| 1 | 2019 | нет данных | нет данных | нет данных |
| 2 | 2020 | нет данных | нет данных | нет данных |
| 3 | 2021 | 60 | 25 | 40 |

з)	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети приведены в Таблице 2.6.4;

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

| № п/п | Марка прибора учета тепловой энергии | Тип прибора учета тепловой энергии | Место установки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
| 1 | нет | - | - | - |

Таблица 2.6.4

Таблице 2.7.4

и)	статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов представлена в Таблице 2.6.5 в соответствии с классификацией технологических нарушений МДК 4-01.2001 «Методическими рекомендациями по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»:

- авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ;

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

Таблица 2.6.5

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

| № п/п | Год | Количество отказов, шт. |  |  | Время ликвидации, ч | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | авария | технологический отказ | функциональный отказ |  |  |
| 1 | 2017 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | 2018 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | 2019 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | 2020 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | 2021 | 0 | 0 | 3 | нет данных | нет данных |

к)	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии приведены в Таблице 2.6.6.

Предписания надзорных органов						Таблица 2.6.6

| № п/п | Наименование надзорного органа | Содержание предписания | Дата выдачи предписания | Дата устранения предписания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | не было | - | - |

  - Котельная по ул. Садовая, 44 а

а)	структура основного оборудования приведена в Таблице 2.7.1;

б)	Установленная тепловая мощность источника - 0,165 Гкал/ч;

в)	Располагаемая тепловая мощность источника - 0,165ГКал/ч;

г)	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды - 0 Гкал/ч. Параметры тепловой мощности НЕТТО - 0,165 Гкал/ч;

д)	срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в Таблице 2.7.1;

| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность,м3/ч | Напор, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел отопительный чугунный | КЧМ-5 | 8301 | 10246 | 2003 | нет данных | нет данных | 0,0825 | - | - |  |
| 2 | Котел отопительный чугунный | КЧМ-5 | 4496 | 10248 | 2003 | нет данных | нет данных | 0,0825 | - | - |  |
| 3 | Насос циркуляционный | К-20/30 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | - | 20 | 30 |  |

Таблица 2.7.1

Структура и характеристики основного оборудования

е)	способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя приведены в Таблице 2.7.2;

Регулирование отпуска тепловой энергии и параметры теплоносителя

Таблица 2.7.2

| № п/п | Вид теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии* | Параметры теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зима |  |  |  |  |  |  | лето |  |  |  |  |  |
|  |  |  | температура, 0С |  |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  | температура, ОС |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  |
|  |  |  | наружного воздуха | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | вода | качественный | +8 | 64,5 | 50,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 | Не работает | Не работает | Не работает | Не работает | Не работает | Не работает |
|  |  |  | +7 | 64,5 | 50,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +6 | 64,5 | 50,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +5 | 64,5 | 50,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +4 | 64,5 | 50,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +3 | 64,5 | 50,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +2 | 64,5 | 50,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +1 | 64,5 | 50,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 64,5 | 50,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -1 | 64,5 | 50,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -2 | 64,5 | 50,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -3 | 64,5 | 50,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -4 | 64,5 | 50,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -5 | 64,5 | 50,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -6 | 64,5 | 50,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -7 | 66,1 | 51,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -8 | 67,7 | 53,0 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -9 | 69,3 | 54,0 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -10 | 70,9 | 55,0 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -11 | 72,4 | 56,0 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -12 | 74,0 | 57,0 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -13 | 75,5 | 57,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -14 | 77,1 | 58,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -15 | 78,6 | 59,9 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -16 | 80,1 | 60,8 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -17 | 81,6 | 61,8 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -18 | 83,2 | 62,7 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -19 | 84,7 | 63,7 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -20 | 86,2 | 64,6 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -21 | 87,7 | 65,5 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -22 | 89,1 | 66,4 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -23 | 90,6 | 67,3 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -24 | 92,0 | 68,2 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -25 | 93,5 | 69,1 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -26 | 95,0 | 70,0 | 20 | 20 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |

*- качественный, количественный, количественно-качественный.

ж)	среднегодовая загрузка оборудования приведена в Таблице 2.7.3;

Среднегодовая загрузка оборудования и особенности его загрузки в период зимнего максимума

потребления тепловой энергии и летнего минимума потребления тепловой энергии

Таблица 2.7.3

| № п/п | Год | Процент загрузки оборудования в период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зимнего максимума | летнего минимума | средний за последний год |
| 1 | 2019 | 65 | Не работает | 65 |
| 2 | 2020 | 65 | Не работает | 65 |
| 3 | 2021 | 65 | Не работает | 65 |

з)	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети приведены в Таблице 2.7.4;

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 						Таблица 2.7.4;

| № п/п | Марка прибора учета тепловой энергии | Тип прибора учета тепловой энергии | Место установки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
| 1 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

и)	статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов представлена в Таблице 2.7.5 в соответствии с классификацией технологических нарушений МДК 4-01.2001 «Методическими рекомендациями по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»:

- авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ;

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

Таблица 2.7.5

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

| № п/п | Год | Количество отказов, шт. |  |  | Время ликвидации, ч | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | авария | технологический отказ | функциональный отказ |  |  |
| 1 | 2017 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 2 | 2018 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 3 | 2019 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 4 | 2020 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 5 | 2021 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

к)	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии приведены в Таблице 2.7.6.

Предписания надзорных органов 							Таблица 2.7.6

| № п/п | Наименование надзорного органа | Содержание предписания | Дата выдачи предписания | Дата устранения предписания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

  - Котельная по ул. 40 лет Октября, 44 а

а)	структура основного оборудования приведена в Таблице 2.8.1;

б)	установленная тепловая мощность источника -3,5 Гкал/ч;

в)	располагаемая тепловая мощность источника – 3,5 Гкал/ч;

г)	объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды - 0 Гкал/ч. Параметры тепловой мощности НЕТТО – 3,5 Гкал/ч;

д)	срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в Таблице 2.8.1;

| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Зав.№ | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел | ROCA CPA-1100 | - | 160187228 | 2008 | нет данных | нет данных | 1,1 | - | - |  |
| 2 | Котел | ROCA CPA-1100 | - | 160187223 | 2008 | нет данных | нет данных | 1,1 | - | - |  |
| 3 | Котел | ROCA CPA-1300 | - | 160184051 | 2008 | нет данных | нет данных | 1,3 | - | - |  |

Структура и характеристики основного оборудования Таблица 2.8.1

е) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя приведены в Таблице 2.8.2;

Таблица 2.8.2

| № п/п | Вид теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии* | Параметры теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зима |  |  |  |  |  |  | лето |  |  |  |  |  |
|  |  |  | температура, 0С |  |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  | температура, 0С |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  |
|  |  |  | наружного воздуха | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | вода | качественный | +8 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 | нет данных | нет данных | 12-14 | нет данных | 0,4 | 0,2 |
|  |  |  | +7 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +6 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +5 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +4 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +3 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +2 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +1 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -1 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -2 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -3 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -4 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -5 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -6 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -7 | 66,1 | 51,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -8 | 67,7 | 53 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -9 | 69,3 | 54 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -10 | 70,9 | 55 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -11 | 72,4 | 56 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | -12 | 74 | 57 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -13 | 75,5 | 57,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -14 | 77,1 | 58,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -15 | 78,6 | 59,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -16 | 80,1 | 60,8 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -17 | 81,6 | 61,8 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -18 | 83,2 | 62,7 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -19 | 84,7 | 63,7 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -20 | 86,2 | 64,6 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -21 | 87,7 | 65,5 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -22 | 89,1 | 66,4 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -23 | 90,6 | 67,3 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -24 | 92 | 68,2 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -25 | 93,5 | 69,1 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -26 | 95,0 | 70,0 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |

* - качественный, количественный, количественно-качественный.

ж)	среднегодовая загрузка оборудования приведена в Таблице 2.8.3;

Среднегодовая загрузка оборудования и особенности его загрузки в период зимнего максимума

потребления тепловой энергии и летнего минимума потребления тепловой энергии.				Таблица 2.8.3

| № п/п | Год | Процент загрузки оборудования в период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зимнего максимума | летнего минимума | средний за последний год |
| 1 | 2008 | нет данных | нет данных | нет данных |
| 2 | 2009 | 54 | 33 | нет данных |
| 3 | 2010 | 54 | 33 | нет данных |

з)	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети приведены в Таблице 2.8.4;

| № п/п | Марка прибора учета тепловой энергии | Тип прибора учета тепловой энергии | Место установки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | Вышел строя |  |  |  |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 						Таблица 2.8.4

и)	статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов представлена в Таблице 2.8.5 в соответствии с классификацией технологических нарушений МДК 4-01.2001 «Методическими рекомендациями по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»:

- авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ;

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

| № п/п | Год | Количество отказов, шт. |  |  | Время ликвидации, ч | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | авария | технологический отказ | функциональный отказ |  |  |
| 1 | 2008 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 2 | 2009 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 3 | 2010 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 4 | 2011 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 5 | 2012 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 6 | 2013 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии 					Таблица 2.8.

к)	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии приведены в Таблице 2.8.6

| № п/п | Наименование надзорного органа | Содержание предписания | Дата выдачи предписания | Дата устранения предписания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

2.9. Котельная ООО «Контакт» по адресу ул. Воронежская, 15А/1

а)	структура и характеристики основного оборудования котельной приведены в Таблице 2.9.1;

б)	установленная тепловая мощность источника - Гкал/ч;

в)	располагаемая тепловая мощность источника - Гкал/ч;

г)	объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды - 0,0 Гкал/ч. Параметры тепловой мощности НЕТТО - Гкал/ч;

д)	срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в Таблице 2.9.1;

Структура и характеристики основного оборудования 					Таблица 2.9.1

| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный |  | нет данных |  |  | нет данных | нет данных |  |  |  |  |
| 6 | Насос циркуляционный |  | нет данных |  |  | нет данных | нет данных |  |  |  |  |
| 7 | Насос потдпиточный |  | нет данных |  |  | нет данных | нет данных |  |  |  |  |
| 9 | Насос ГВС |  | нет данных |  |  | нет данных | нет данных |  |  |  |  |
| 10 | Теплообменник |  | нет данных |  |  | нет данных | нет данных |  | нет данных | нет данных |  |

е)	способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя приведены в Таблице 2.9.2;

Регулирование отпуска тепловой энергии и параметры теплоносителя 					Таблице 2.9.2

| № п/п | Вид теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии* | Параметры теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зима |  |  |  |  |  |  | лето |  |  |  |  |  |
|  |  |  | температура, 0С |  |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  | температура, 0С |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  |
|  |  |  | наружного воздуха | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | вода | качественный | +8 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 60 | 40 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
|  |  |  | +7 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +6 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +5 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +4 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +3 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +2 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +1 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -1 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -2 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -3 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -4 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -5 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -6 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -7 | 66,1 | 51,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -8 | 67,7 | 53,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -9 | 69,3 | 54,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -10 | 70,9 | 55,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -11 | 72,4 | 56,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -12 | 74,0 | 57,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -13 | 75,5 | 57,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -14 | 77,1 | 58,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -15 | 78,6 | 59,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -16 | 80,1 | 60,8 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -17 | 81,6 | 61,8 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -18 | 83,2 | 62,7 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -19 | 84,7 | 63,7 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -20 | 86,2 | 64,6 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -21 | 87,7 | 65,5 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -22 | 89,1 | 66,4 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -23 | 90,6 | 67,3 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -24 | 92 | 68,2 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -25 | 93,5 | 69,1 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -26 | 95,0 | 70,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |

* - качественный, количественный, количественно-качественный.

ж)	среднегодовая загрузка оборудования приведена в Таблице 2.9.3;

Среднегодовая загрузка оборудования и особенности его загрузки в период зимнего максимума

потребления тепловой энергии и летнего минимума потребления тепловой энергии 			Таблица 2.9.3

| № п/п | Год | Процент загрузки оборудования в период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зимнего максимума | летнего минимума | средний за последний год |
| 1 | 2019 | нет данных | нет данных | нет данных |
| 2 | 2020 | нет данных | нет данных | нет данных |
| 3 | 2021 | нет данных | нет данных | нет данных |

з)	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети приведены в Таблице 2.6.4;

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 							Таблица 2.6.4

| № п/п | Марка прибора учета тепловой энергии | Тип прибора учета тепловой энергии | Место установки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
| 1 | нет | - | - | - |

лице 2.7.4

и)	статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов представлена в Таблице 2.9.5 в соответствии с классификацией технологических нарушений МДК 4-01.2001 «Методическими рекомендациями по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»:

- авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ;

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

Таблица 2.9.5

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

| № п/п | Год | Количество отказов, шт. |  |  | Время ликвидации, ч | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | авария | технологический отказ | функциональный отказ |  |  |
| 1 | 2017 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | 2018 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | 2019 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | 2020 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | 2021 | 0 | 0 | 0 | нет данных | нет данных |

к)	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии приведены в Таблице 2.9.6.

Предписания надзорных органов 								Таблица 2.9.6

| № п/п | Наименование надзорного органа | Содержание предписания | Дата выдачи предписания | Дата устранения предписания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | не было | - | - |

Книга 1. Обосновывающие материалы

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
Часть 2. Источники тепловой энергии.

Состав документации

Книга 1. Обосновывающие материалы.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа.

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Глава 8. Перспективные топливные балансы.

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

Часть 2. Источники тепловой энергии

- Перечень источников тепловой энергии

Перечень источников тепловой энергии городского поселения город Лиски представлен в Таблице 1.

Перечень источников тепловой энергии Таблица 1.

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Назначение теплоснабжения |  |  | Наименование собственника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | собственное производство | объекты ЖКХ | стороннее производство |  |
| 1. | Котельная ЗАО «Лискимонтажконструкция» | + | + | - | ЗАО «Лискимонтажконструкция» |
| 2. | Котельная «Восточная» | - | + | + | ООО «Тепловик» |
| 3. | Котельная «Радон» | - | + | + | ООО «Тепловик» |
| 4. | Котельная ТЭЦ | - | + | + | ООО «Тепловик» |
| 5. | Котельная филиала «МЭЗ Лискинский» ООО «МЭЗ Юг Руси» | + | + | + | ОАО «МЭЗ Юг Руси» |
| 6. | Котельная инв. № 53, в/г 1, г. Лиски, ул. Красных Зорь, 7 | + | + | - | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление" МО РФ (система теплоснабжения котельной № 53) в/г №1» |
| 7. | Котельная по ул. Садовая, д44 а | - | + | - | ООО «Тепловик» |
| 8. | Котельная по ул. 40 лет Октября, 44а | - | + | - | ООО «Тепловик» |
| 9. | Котельная ООО «Контакт» | - | + | - | ООО «Контакт» |

- Описание источников тепловой энергии

  - Котельная ЗАО «Лискимонтажконструкция»

а)	структура и характеристики основного оборудования котельной приведены в Таблице 2.1.1;

б)	установленная тепловая мощность источника - 22,4 Гкал/ч;

в)	располагаемая тепловая мощность источника - 11,2 Гкал/ч. Ограничения тепловой мощности обусловлены производительностью ВПУ;

г)	объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды - 0,1 Гкал/ч. Параметры тепловой мощности НЕТТО - 11,1 Гкал/ч;

д)	срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в Таблице 2.1.1;

Структура и характеристики основного оборудования						Таблица 2.1.1

| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котел паровой | ДЕ-10-14 ГМ | 6805 | 1 | 1992 | 28.04.12 | нет данных | 5,6 | - | - |  |
| 2. | Экономайзер | ЭБ-2-236И | 1363 | 1 | 1992 | 28.04.12 | нет данных | - | - | - |  |
| 3. | Котел паровой | ДЕ-10-14 ГМ | 6806 | 2 | 1993 | 10.06.09 | нет данных | 5,6 | - | - |  |
| 4. | Экономайзер | ЭБ-2-236И | 1362 | 2 | 1992 | 10.06.09 | нет данных | - | - | - |  |
| 5. | Котел паровой | ДЕ-10-14 ГМ | 6841 | 3 | 1994 | 26.07.10 | нет данных | 5,6 | - | - |  |
| 6. | Экономайзер | ЭБ-2-236И | 1356 | 3 | 1994 | 26.07.10 | нет данных | - | - | - |  |
| 7. | Котел паровой | ДЕ-10-14 ГМ | 6891 | 4 | 1996 | 14.08.11 | нет данных | 5,6 | - | - |  |
| 8. | Экономайзер | ЭБ-2-236И | 1389 | 4 | 1996 | 26.08.10 | нет данных | - | - | - |  |
| 9. | Насос циркуляционный | ДЕ-315-71 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | - | 315 | 71 | На отопление завода |

| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Насос | ДЕ-315-71 | нет данных | нет данных | Нет данных | Нет данных | нет данных | - | 315 | 71 | На отопление завода |
| 11. | Насос | ДЕ-315-50 | нет данных | нет данных | Нет данных | Нет данных | нет данных | - | 320 | 39 | На отопление жилзоны |
| 12. | Насос | ДЕ-320-50 | нет данных | нет данных | Нет данных | Нет данных | нет данных | - | 320 | 39 | На отопление жилзоны |
| 13. | Насос | ДЕ-315-50 | нет данных | нет данных | Нет данных | Нет данных | нет данных | - | 300 | 42 | На отопление АБК завода |
| 14. | Насос | ДЕ-315-50 | нет данных | нет данных | Нет данных | Нет данных | нет данных | - | 300 | 42 | На отопление АБК завода |
| 15. | Насос | КМ-80-50-200 | нет данных | нет данных | Нет данных | Нет данных | нет данных | - | 50 | 50 | На ГВС |
| 16. | Насос | КМ-80-50-200 | нет данных | нет данных | Нет данных | Нет данных | нет данных | - | 50 | 50 | На ГВС |

е)	способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя приведены в Таблице 2.1.2;

Регулирование отпуска тепловой энергии и параметры теплоносителя 				Таблица 2.1.2

| № п/п | Вид теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии* | Параметры теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зима |  |  |  |  |  |  | лето |  |  |  |  |  |
|  |  |  | температура, 0С |  |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  | температура, 0С |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  |
|  |  |  | наружного воздуха | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | Вода | Качественный | +8 | 65,0 | 51,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 60 | 40 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
|  |  |  | +7 | 65,0 | 51,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +6 | 65,0 | 51,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +5 | 65,0 | 51,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +4 | 65,0 | 51,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +3 | 65,0 | 51,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +2 | 65,0 | 51,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +1 | 65,0 | 51,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 65,0 | 51,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -1 | 65,0 | 51,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | -2 | 65,0 | 51,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -3 | 65,0 | 51,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -4 | 65,0 | 51,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -5 | 65,0 | 51,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -6 | 65,4 | 51,4 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -7 | 67,0 | 52,4 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -8 | 68,7 | 53,5 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -9 | 70,3 | 54,5 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -10 | 71,9 | 55,6 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -11 | 73,5 | 56,5 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -12 | 75,1 | 57,6 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -13 | 76,6 | 58,6 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -14 | 78,2 | 59,6 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -15 | 79,8 | 60,6 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -16 | 81,3 | 61,6 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | -17 | 82,9 | 62,5 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -18 | 84,4 | 63,5 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -19 | 86,0 | 64,4 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -20 | 87,5 | 65,4 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -21 | 89,0 | 66,3 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -22 | 90,5 | 67,2 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -23 | 92,0 | 68,2 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -24 | 93,5 | 69,1 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -25 | 95,0 | 70,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -26 | 95,5 | 70,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |

* - качественный, количественный, количественно-качественный.

ж)	среднегодовая загрузка оборудования приведена в Таблице 2.1.3;

Среднегодовая загрузка оборудования и особенности его загрузки в период зимнего максимума потребления тепловой энергии

и летнего минимума потребления тепловой энергии 							Таблица 2.1.3

| № п/п | Год | Процент загрузки оборудования в период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зимнего максимума | летнего минимума | средний за последний год |
| 1 | 2019 | нет данных | нет данных | 33,03 |
| 2 | 2020 | нет данных | нет данных | 40,7 |
| 3 | 2021 | нет данных | нет данных | 36,4 |

з)	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети, приведены в Таблице 2.1.4;

| № п/п | Марка прибора учета тепловой энергии | Тип прибора учета тепловой энергии | Место установки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | СПТ 961.2 зав.№16902 | нет данных | нет данных | нет данных |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 							Таблица 2.1.4

и)	статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов представлена в Таблице 2.1.5 в соответствии с классификацией технологических нарушений МДК 4-01.2001 «Методическими рекомендациями по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»:

- авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ;

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии 					Таблица 2.1.5

| № п/п | Год | Количество отказов, шт. |  |  | Время ликвидации, ч | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | авария | технологический отказ | функциональный отказ |  |  |
| 1 | 2017 | не было | не было | не было | - | - |
| 2 | 2018 | не было | не было | не было | - | - |
| 3 | 2019 | не было | не было | не было | - | - |
| 4 | 2020 | не было | не было | не было | - | - |
| 5 | 2021 | не было | не было | не было | - | - |

к)	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии приведены в Таблице 2.1.6.

Предписания надзорных органов 								Таблица 2.1.6

| № п/п | Наименование надзорного органа | Содержание предписания | Дата выдачи предписания | Дата устранения предписания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | не было | - | - |

  - Котельная «Восточная»

а)	структура и характеристики основного оборудования котельной приведены в Таблице 2.2.1;

б)	установленная тепловая мощность источника - 102 Гкал/ч;

в)	располагаемая тепловая мощность источника –74,9Гкал/ч, в том числе:

- горячая вода – 44,9 Г кал/ч;

- пар - 30 Гкал/ч;

г)	объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды - 5 Гкал/ч. Параметры тепловой мощности НЕТТО –69,9 Гкал/ч;

д)	срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в Таблице 2.2.1;

Структура и характеристики основного оборудования						Таблица 2.2.1

| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел паровой | ДКВР 20/13 | 21406 | 2283-к | 2010 | 2019 | нет данных | 12 | - | - |  |
| 2 | Экономайзер | ЭБ1-808и | Б-277 | 2083-кэ | 1980 | 2019 | нет данных | - | - | - |  |
| 3 | Котел паровой | ДКВР 20/13 | 8272 | 2081-к | 1980 | 2017 | нет данных | 12 | - | - |  |
| 4 | Экономайзер | ЭБ1-808и | 137 | 2262-кэ | 2010 | 2017 | нет данных | - | - | - |  |
| 5 | Котел паровой | ДЕ 25/14 | 11995 | 2172-к | 1980 | 2017 | нет данных | 18 | - | - |  |
| 6 | Экономайзер | ЭБ1-808и | 334 | 2173-кэ | 1980 | 2017 | нет данных | - | - | - |  |
| 7 | Котел водогрейный | ПТВМ 30М | 4050 | 2084-к | 1980 | 2019 | нет данных | 30 | - | - |  |
| 8 | Котел водогрейный | ПТВМ 30М | 4254 | 2174-к | 1980 | 2019 | нет данных | 30 | - | - |  |
| 9 | Насос | ЦН400/150 | нет данных | 1 | нет данных | нет данных | нет данных | - | 405 | 105 | сетевой |
| 10 | Насос | ЦН400/150 | нет данных | 2 | нет данных | нет данных | нет данных | - | 400 | 105 | сетевой |
| 11 | Насос | ЦН400/150 | нет данных | 3 | нет данных | нет данных | нет данных | - | 400 | 105 | сетевой |
| 12 | Насос | ЦН400/150 | нет данных | 4 | нет данных | нет данных | нет данных | - | 405 | 105 | сетевой |

| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц.№ | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор,м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Насос | К 45/20 | нет данных | 1 | нет данных | нет данных | нет данных | - | 45 | 20 | Подпитка теплосети |
| 14 | Насос | К 45/20 | нет данных | 2 | нет данных | нет данных | нет данных | - | 45 | 20 | Подпитка теплосети |
| 15 | Насос | К 80/50 | нет данных | 3 | нет данных | нет данных | нет данных | - | 80 | 50 | Подпитка теплосети |

е)	способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя приведены в Таблице 2.2.2;

Регулирование отпуска тепловой энергии и параметры теплоносителя 						Таблица 2.2.2

| № п/п | Вид теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии* | Параметры теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зима |  |  |  |  |  |  | лето |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | температура,0С |  |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  | температура,0С |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  |  |
|  |  |  | наружного воздуха | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод |  |
|  | вода | качественный | +8 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 | нет данных | нет данных | 12-14 | нет данных | 0,4 | 0,2 |  |
|  |  |  | +7 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +6 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +5 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +4 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +3 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +2 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +1 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -1 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -2 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -3 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -4 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -5 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -6 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -7 | 66,1 | 51,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -8 | 67,7 | 53,0 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -9 | 69,3 | 54,0 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -10 | 70,9 | 55,0 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -11 | 72,4 | 56,0 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -12 | 74,0 | 57,0 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -13 | 75,5 | 57,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -14 | 77,1 | 58,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -15 | 78,6 | 59,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -16 | 80,1 | 60,8 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -17 | 81,6 | 61,8 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -18 | 83,2 | 62,7 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | -19 | 84,7 | 63,7 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -20 | 86,2 | 64,6 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -21 | 87,7 | 65,5 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -22 | 89,1 | 66,4 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -23 | 90,6 | 67,3 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -24 | 92,0 | 68,2 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -25 | 93,5 | 69,1 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -26 | 95,0 | 70,0 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |

* - качественный, количественный, количественно-качественный.

ж)	среднегодовая загрузка оборудования приведена в Таблице 2.2.3;

Среднегодовая загрузка оборудования и особенности его загрузки в период зимнего максимума потребления тепловой

энергии и летнего минимума потребления тепловой энергии 						Таблица 2.2.3

| № п/п | Год | Процент загрузки оборудования в период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зимнего максимума | летнего минимума | средний за последний год |
| 1 | 2018 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 2 | 2019 | 32 | 5,5 | 27 |
| 3 | 2021 | 30 | 5 | 25 |

з)	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети приведены в Таблице 2.2.4;

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети						 Таблица 2.2.4

| № п/п | Марка прибора учета тепловой энергии | Тип прибора учета тепловой энергии | Место установки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | Вышел из строя | - | - | - |

и)	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов представлена в Таблице 2.2.5 в соответствии с классификацией технологических нарушений МДК 4-01.2001 «Методическими рекомендациями по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»:

-	авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ;

-	технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

-	функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии 				Таблица 2.2.5

| № п/п | Год | Количество отказов, шт. |  |  | Время ликвидации, ч | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | авария | технологический отказ | функциональный отказ |  |  |
| 1 | 2017 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2018 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2019 | Не зафиксировано | Не зафиксировано | Не зафиксировано |  | Нет данных |
| 4 | 2020 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2021 |  |  |  |  |  |

к)	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии приведены в Таблице 2.2.6;

Предписания надзорных органов 								Таблица 2.2.6

| № п/п | Наименование надзорного органа | Содержание предписания | Дата выдачи предписания | Дата устранения предписания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Не было | - | - |

  - Котельная «Радон»

а)	структура и характеристики основного оборудования котельной приведена в Таблице 2.3.1;

б)	установленная тепловая мощность источника - 2,6 Гкал/ч;

в)	располагаемая тепловая мощность источника - 1,73 Гкал/ч;

г)	объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды - 0,03 Гкал/ч. Параметры тепловой мощности НЕТТО - 1,7 Гкал/ч;

д)	срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в Таблице 2.3.1;

Структура и характеристики основного оборудования							Таблица 2.3.1

| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный | КСВ-1,0 | 1721 | 5 | 2006 | нет данных | нет данных | 0,9 | - | - |  |
| 2 | Котел водогрейный | КСВа-1Г | 1722 | 18 | 2008 | нет данных | нет данных | 0,9 | - | - |  |
| 3 | Котел водогрейный | КСВа-1Г | 1723 | 19 | 2008 | нет данных | нет данных | 0,8 | - | - |  |
| 4 | Насос | К100-80- 150-С-У3 | нет данных | нет данных | Нет данных | нет данных | нет данных | - | 100 | 32 | Циркуля- ционный |
| 5 | Насос | К100-80- 150-С-У3 | нет данных | нет данных | Нет данных | нет данных | нет данных | - | 100 | 32 | Циркуля- ционный |

е)	способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя приведены в Таблице 2.3.2;

| № п/п | Вид теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии* | Параметры теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зима |  |  |  |  |  |  | лето |  |  |  |  |  |
|  |  |  | температура, 0С |  |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  | температура, 0С |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  |
|  |  |  | наружного воздуха | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | вода | качественный | +8 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |
|  |  |  | +7 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +6 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +5 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +4 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +3 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +2 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +1 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -1 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -2 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -3 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |

Регулирование отпуска тепловой энергии и параметры теплоносителя 					Таблица 2.3.2

|  |  |  | -4 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -5 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -6 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -7 | 66,1 | 51,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -8 | 67,7 | 53,0 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -9 | 69,3 | 54,0 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -10 | 70,9 | 55,0 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -11 | 72,4 | 56,0 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -12 | 74,0 | 57,0 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -13 | 75,5 | 57,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -14 | 77,1 | 58,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -15 | 78,6 | 59,9 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -16 | 80,1 | 60,8 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -17 | 81,6 | 61,8 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -18 | 83,2 | 62,7 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -19 | 84,7 | 63,7 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -20 | 86,2 | 64,6 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | -21 | 87,7 | 65,5 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -22 | 89,1 | 66,4 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -23 | 90,6 | 67,3 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -24 | 92 | 68,2 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -25 | 93,5 | 69,1 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -26 | 95,0 | 70,0 | нет данных | нет данных | 0,45 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |

* - качественный, количественный, количественно-качественный.

ж)	среднегодовая загрузка оборудования приведена в Таблице 2.3.3;

Среднегодовая загрузка оборудования и особенности его загрузки в период зимнего максимума потребления тепловой

энергии и летнего минимума потребления тепловой энергии 						Таблица 2.3.3

| № п/п | Год | Процент загрузки оборудования в период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зимнего максимума | летнего минимума | средний за последний год |
| 1 | 2019 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 2 | 2020 | 41,6 | 5,9 | 26 |
| 3 | 2021 | 35,2 | 5,9 | 22 |

з)	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети приведены в Таблице 2.3.4;

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети						 Таблица 2.3.4

| № п/п | Марка прибора учета тепловой энергии | Тип прибора учета тепловой энергии | Место установки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

и)	статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов представлена в Таблице 2.3.5 в соответствии с классификацией технологических нарушений МДК 4-01.2001 «Методическими рекомендациями по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»:

- авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ;

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии 				Таблица 2.3.5

| № п/п | Год | Количество отказов, шт. |  |  | Время ликвидации, ч | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | авария | технологический отказ | функциональный отказ |  |  |
| 1 | 2019 | Не зафиксировано | Не зафиксировано | Не зафиксировано |  | Нет данных |
| 2 | 2020 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2021 |  |  |  |  |  |

к)	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии приведены в Таблице 2.3.6;

Предписания надзорных органов 								Таблица 2.3.6

| № п/п | Наименование надзорного органа | Содержание предписания | Дата выдачи предписания | Дата устранения предписания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Не было | - | - |

  - Котельная ТЭЦ

а)	структура и характеристики основного оборудования источника приведены в Таблице 2.4.1;

б)	установленная тепловая мощность источника - 129,8 Гкал/ч;

в)	располагаемая тепловая мощность источника –88,1 Гкал/ч;

г)	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды –7 %. Параметры тепловой мощности НЕТТО –81,1 Гкал/ч;

д)	срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в Таблице 2.4.1;

Структура и характеристики основного оборудования 						Таблица 2.4.1

| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц.№ | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор,м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел паровой | ТС-35-У | нет данных | 1 | 1955 | нет данных | нет данных | 20 | - | - |  |
| 2 | Котел паровой | ТС-35-У | нет данных | 2 | 1958 | нет данных | нет данных | 20 | - | - |  |
| 3 | Котел паровой | ТС-35-У | нет данных | 3 | 1955 | нет данных | нет данных | 20 | - | - |  |
| 4 | Котел пиковый водогрейный | ПТВМ-30М | нет данных | 4 | 1982 | нет данных | нет данных | 30 | - | - |  |
| 5 | Котел пиковый водогрейный | ПТВМ-30М | нет данных | 5 | 1983 | нет данных | нет данных | 30 | - | - |  |
| 6 | Паровая турбина | АТ-4 | нет данных | 1 | 1958 | неработоспособна | нет данных | 5 | - | - |  |
| 7 | Турбогенератор | Т2-4-2 | нет данных | 1 | 1958 | неработоспособен | нет данных | - | - | - |  |
| 8 | Паровая турбина | АТ-4 | нет данных | 2 | 1959 | неработоспособна | нет данных | 4,8 | - | - |  |
|  |  |  | нет данных |  |  |  | нет данных |  |  |  |  |
| 9 | Турбогенератор | Т2-4-2 | нет данных | 2 | 1959 | неработоспособен | нет данных | - | - | - |  |
| 10 | Подогреватель сетевой воды | ПСВ-315-3-23 | нет данных | нет данных | 1985 | нет данных | нет данных | - | - | - |  |
| 11 | Насос | ЦН-400-210 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | - | 400 | 210 | Циркуля- ционный |
| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор,м | Примечание |
| 12 | Насос | ЦН-400-210 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | - | 400 | 210 | Циркуля-ционный |
| 13 | Насос | ЦН-400-210 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | - | 400 | 210 | Циркуля-ционный |
| 14 | Насос | 200Д60 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | - | 720 | 80 | Циркуля-ционный |
| 15 | Насос | Д630-90 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | - | 630 | 90 | Циркуля-ционный |

е)	способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя приведены в Таблице 2.4.2;

Регулирование отпуска тепловой энергии и параметры теплоносителя 					Таблица 2.4.2

| № п/п | Вид теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии* | Параметры теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зима |  |  |  |  |  |  | лето |  |  |  |  |  |
|  |  |  | температура, 0С |  |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  | температура, 0С |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  |
|  |  |  | наружного воздуха | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | вода | качественный | +8 | 53 | 35 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
|  |  |  | +7 | 56 | 36 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +6 | 59,0 | 37 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +5 | 62,0 | 39 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +4 | 65,0 | 40 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +3 | 68,0 | 41 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +2 | 71,0 | 42 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +1 | 74,0 | 43 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 77,0 | 44 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -1 | 80,0 | 46 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -2 | 83,0 | 47 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -3 | 86 | 48 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -4 | 89 | 49 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -5 | 92 | 50 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | -6 | 95 | 51 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -7 | 97 | 52 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -8 | 100 | 53 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -9 | 100 | 51 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -10 | 100 | 49 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -11 | 100 | 47 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -12 | 100 | 46 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -13 | 100 | 44 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -14 | 100 | 42 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -15 | 100 | 40 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -16 | 100 | 38 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -17 | 100 | 36 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -18 | 100 | 35 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -19 | 100 | 33 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -20 | 100 | 31 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -21 | 100 | 29 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -22 | 100 | 27 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -23 | 100 | 25 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -24 | 100 | 24 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | -25 | 100 | 22 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -26 | 100 | 20 | 1200 | нет данных | 0,95 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |

* - качественный, количественный, количественно-качественный.

ж)	среднегодовая загрузка оборудования приведена в Таблице 2.4.3;

Среднегодовая загрузка оборудования и особенности его загрузки в период зимнего максимума потребления тепловой энергии и летнего минимума потребления тепловой энергии

Таблица 2.4.3

| № п/п | Год | Процент загрузки оборудования в период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зимнего максимума | летнего минимума | средний за последний год |
| 1 | 2019 | нет данных | Не работает | нет данных |
| 2 | 2020 | нет данных | Не работает | нет данных |
| 3 | 2021 | нет данных | Не работает | нет данных |

з)	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети приведены в Таблице 2.4.4;

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 						Таблица 2.4.4

| № п/п | Марка прибора учета тепловой энергии | Тип прибора учета тепловой энергии | Место установки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | Вышел из строя | - | - | - |

и)	статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов представлена в Таблице 2.4.5 в соответствии с классификацией технологических нарушений МДК 4-01.2001 «Методическими рекомендациями по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»:

- авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ;

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии 				Таблица 2.4.5

| № п/п | Год | Количество отказов, шт. |  |  | Время ликвидации, ч | Недоотпусктепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | авария | технологическийотказ | функциональный отказ |  |  |
| 1 | 2015 | Не зафиксировано | Не зафиксировано | Не зафиксировано | - | Нет данных |
| 2 | 2016 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2017 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2018 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2019 |  |  |  |  |  |

к)	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии приведены в Таблице 2.4.6;

Предписания надзорных органов 							Таблица 2.4.6

| № п/п | Наименование надзорного органа | Содержание предписания | Дата выдачи предписания | Дата устранения предписания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Не было | - | - |

2.5.Котельная филиала «МЭЗ Лискинский» ООО «МЭЗ Юг Руси»

а)	структура и характеристики основного оборудования источника приведены в Таблице 2.5.1;

б)	установленная тепловая мощность источника - 54,94 Гкал/ч;

в)	располагаемая тепловая мощность источника - нет данных;

г)	объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды - нет данных. Параметры тепловой мощности НЕТТО - нет данных;

д)	срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в Таблице 2.5.1;

Структура и характеристики основного оборудования						 Таблица 2.5.1

| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел паровой | ДЕ 25/24 | нет данных | нет данных | 2000 | Освидетельствование 2020 | нет данных | 16,75 | - | - |  |
| 2 | Котел паровой | ДЕ 25/24 | нет данных | нет данных | 2000 | Освидетельствование 2020 | нет данных | 16,75 | - | - |  |
| 3 | Котел паровой | Гипро сахар | нет данных | нет данных | 1955 | нет данных | нет данных | 10,72 | - | - |  |
| 4 | Котел паровой | Гипро сахар | нет данных | нет данных | 1955 | нет данных | нет данных | 10,72 | - | - |  |
| 5 | Подогреватель | ПП-1-76-7 | нет данных | нет данных | 2008 | нет данных | нет данных | - | 0,84 | - |  |
| 6 | Насос циркуляционный | НД-560 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | - | 560 | 60 | На отопление и ГВС в отопительный период |
| 7 | Насос циркуляционный | НД-560 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | - | 560 | 60 |  |
| 8 | Насос циркуляционный | НД-320 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | - | 320 | 60 | На ГВС в теплый период |
| 9 | Насос циркуляционный | НД-320 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | - | 320 | 60 |  |

е)	способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя приведены в Таблице 2.5.2

Регулирование отпуска тепловой энергии и параметры теплоносителя 					Таблица 2.5.2

| № п/п | Вид теплоносителя |  | Способ регулирования отпуска тепловой энергии* | Параметры теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | зима |  |  |  |  |  |  | лето |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Температура, 0С |  |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  | температура, ОС |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  |
|  |  |  |  | наружного воздуха | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | вода |  | качественный | +8 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 | нет данных | нет данных | 13,5 | 9,5 | 0,4 | 0,2 |
|  |  |  |  | +7 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | +6 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | +5 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | +4 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | +3 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | +2 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | +1 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -1 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -2 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -3 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -4 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -5 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -6 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -7 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -8 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -9 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -10 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -11 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -12 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -13 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -14 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -15 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -16 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -17 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -18 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -19 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -20 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -21 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -22 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -23 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -24 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -25 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -26 | нет данных | нет данных | 16,5 | 12 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |

* - качественный, количественный, количественно-качественный.

ж)	среднегодовая загрузка оборудования приведена в Таблице 2.5.3;

Среднегодовая загрузка оборудования и особенности его загрузки в период зимнего максимума потребления тепловой энергии

и летнего минимума потребления тепловой энергии 						Таблица 2.5.3

| № п/п | Год | Процент загрузки оборудования в период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зимнего максимума | летнего минимума | средний за последний год |
| 1 | 2019 | 60-70 | 50-60 | 60 |
| 2 | 2020 | 60-70 | 50-60 | 60 |
| 3 | 2021 | 60-70 | 50-60 | 60 |

з)	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети, приведены в Таблице 2.5.4;

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети						 Таблица 2.5.4

| № п/п | Марка прибора учета тепловой энергии | Тип прибора учета тепловой энергии | Место установки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
| 1 | нет данных | СТД | нет данных | нет данных |

и)	статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов представлена в Таблице 2.5.5 в соответствии с классификацией технологических нарушений МДК 4-01.2001 «Методическими рекомендациями по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»:

- авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ;

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии 				Таблица 2.5.5

| № п/п | Год | Количество отказов, шт. |  |  | Время ликвидации, ч | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | авария | технологический отказ | функциональный отказ |  |  |
| 1 | 2017 | не было | не было | не было | - | - |
| 2 | 2018 | не было | не было | не было | - | - |
| 3 | 2019 | не было | не было | не было | - | - |
| 4 | 2020 | не было | не было | не было | - | - |
| 5 | 2021 | не было | не было | не было | - | - |

к)	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии приведены в Таблице 2.5.6;

Предписания надзорных органов							 Таблица 2.5.6

| № п/п | Наименование надзорного органа | Содержание предписания | Дата выдачи предписания | Дата устранения предписания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | не было | - | - |

  - Котельная инв. № 53, в/г 1, г. Лиски, ул. Красных Зорь, 7

а)	структура и характеристики основного оборудования котельной приведены в Таблице 2.6.1;

б)	установленная тепловая мощность источника - 4,3 Гкал/ч;

в)	располагаемая тепловая мощность источника - 1,65 Гкал/ч;

г)	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды - 0,16 Гкал/ч. Параметры тепловой мощности НЕТТО - 2,49 Гкал/ч;

д)	срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в Таблице 2.6.1;

Структура и характеристики основного оборудования 					Таблица 2.6.1

| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный | КСВа-2,5 Гс | нет данных | 1 | 2003 | нет данных | нет данных | 4,3 | - | - |  |
| 2 | Котел водогрейный | КСВа-2,5 Гс | нет данных | 2 | 2003 | нет данных | нет данных |  |  |  |  |
| 3 | Насос циркуляционный | К-160/30 | нет данных | 1 | 2002 | нет данных | нет данных | - | нет данных | нет данных | Для отопительного периода |
| 4 | Насос циркуляционный | К-160/30 | нет данных | 2 | 2002 | нет данных | нет данных | - | нет данных | нет данных |  |
| 5 | Насос циркуляционный | К-80-65-160 | нет данных | 1 | 2002 | нет данных | нет данных | - | нет данных | нет данных | Для летнего периода |
| 6 | Насос циркуляционный | К-80-65-160 | нет данных | 2 | 2002 | нет данных | нет данных | - | нет данных | нет данных |  |
| 7 | Насос потдпиточный | К-8/18 | нет данных | 1 | 2002 | нет данных | нет данных | - | нет данных | нет данных |  |
| 8 | Насос потдпиточный | К-8/18 | нет данных | 2 | 2002 | нет данных | нет данных | - | нет данных | нет данных |  |
| 9 | Насос ГВС | К-8/18 | нет данных | 1 | 2002 | нет данных | нет данных | - | нет данных | нет данных |  |
| 10 | Насос ГВС | К-8/18 | нет данных | 2 | 2002 | нет данных | нет данных | - | нет данных | нет данных |  |
| 11 | Теплообменник | F=6.98*2 =13.96 | нет данных | 1 | 2002 | нет данных | нет данных | - | нет данных | нет данных |  |
| 12 | Теплообменник | F=6.98*3 =20.94 | нет данных | 2 | 2002 | нет данных | нет данных | - | нет данных | нет данных |  |

е)	способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя приведены в Таблице 2.6.2;

Регулирование отпуска тепловой энергии и параметры теплоносителя 				Таблица 2.6.2

| № п/п | Вид теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии* | Параметры теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зима |  |  |  |  |  |  | лето |  |  |  |  |  |
|  |  |  | температура, 0С |  |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  | температура, 0С |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  |
|  |  |  | наружного воздуха | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | Вода | Качественный | +8 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 60 | 40 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
|  |  |  | +7 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +6 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +5 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +4 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +3 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +2 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +1 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -1 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -2 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -3 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -4 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -5 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -6 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -7 | 66,1 | 51,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -8 | 67,7 | 53,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -9 | 69,3 | 54,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -10 | 70,9 | 55,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -11 | 72,4 | 56,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -12 | 74,0 | 57,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -13 | 75,5 | 57,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -14 | 77,1 | 58,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -15 | 78,6 | 59,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -16 | 80,1 | 60,8 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -17 | 81,6 | 61,8 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -18 | 83,2 | 62,7 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -19 | 84,7 | 63,7 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -20 | 86,2 | 64,6 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -21 | 87,7 | 65,5 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -22 | 89,1 | 66,4 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -23 | 90,6 | 67,3 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -24 | 92 | 68,2 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -25 | 93,5 | 69,1 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -26 | 95,0 | 70,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |

* - качественный, количественный, количественно-качественный.

ж)	среднегодовая загрузка оборудования приведена в Таблице 2.6.3;

Среднегодовая загрузка оборудования и особенности его загрузки в период зимнего максимума

потребления тепловой энергии и летнего минимума потребления тепловой энергии				Таблица 2.6.3

| № п/п | Год | Процент загрузки оборудования в период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зимнего максимума | летнего минимума | средний за последний год |
| 1 | 2019 | нет данных | нет данных | нет данных |
| 2 | 2020 | нет данных | нет данных | нет данных |
| 3 | 2021 | 60 | 25 | 40 |

| № п/п | Марка прибора учета тепловой энергии | Тип прибора учета тепловой энергии | Место установки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
| 1 | нет | - | - | - |

з)	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети приведены в Таблице 2.6.4;

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети							Таблица 2.6.4

и)	статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов представлена в Таблице 2.6.5 в соответствии с классификацией технологических нарушений МДК 4-01.2001 «Методическими рекомендациями по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»:

-	авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ;

-	технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

-	функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

Таблице 2.7.4

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии				Таблица 2.6.5

| № п/п | Год | Количество отказов, шт. |  |  | Время ликвидации, ч | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | авария | технологический отказ | функциональный отказ |  |  |
| 1 | 2017 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | 2018 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | 2019 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | 2020 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | 2021 | 0 | 0 | 3 | нет данных | нет данных |

к)	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии приведены в Таблице 2.6.6.

Предписания надзорных органов								Таблица 2.6.6

| № п/п | Наименование надзорного органа | Содержание предписания | Дата выдачи предписания | Дата устранения предписания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | не было | - | - |

  - Котельная по ул. Садовая, 44 а

а)	структура основного оборудования приведена в Таблице 2.7.1;

б)	Установленная тепловая мощность источника - 0,165 Гкал/ч;

в)	Располагаемая тепловая мощность источника - 0,165ГКал/ч;

г)	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды - 0 Гкал/ч. Параметры тепловой мощности НЕТТО - 0,165 Гкал/ч;

д)	срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в Таблице 2.7.1;

Структура и характеристики основного оборудования						Таблица 2.7.1

| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность,м3/ч | Напор, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел отопительный чугунный | КЧМ-5 | 8301 | 10246 | 2003 | нет данных | нет данных | 0,0825 | - | - |  |
| 2 | Котел отопительный чугунный | КЧМ-5 | 4496 | 10248 | 2003 | нет данных | нет данных | 0,0825 | - | - |  |
| 3 | Насос циркуляционный | К-20/30 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | - | 20 | 30 |  |

е)	способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя приведены в Таблице 2.7.2;

Регулирование отпуска тепловой энергии и параметры теплоносителя 					Таблица 2.7.2

| № п/п | Вид теплоносителя |  | Способ регулирования отпуска тепловой энергии* | Параметры теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | зима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лето |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | температура, 0С |  |  |  |  |  | расход, т/ч |  |  |  |  | давление, МПа |  |  | температура, ОС |  |  |  |  | расход, т/ч |  |  |  | давление, МПа |  |  |
|  |  |  |  | наружного воздуха |  | подающий трубопровод |  | обратный трубопровод |  | подающий трубопровод |  | обратный трубопровод |  |  | подающий трубопровод |  | обратный трубопровод | подающий трубопровод |  |  | обратный трубопровод |  | подающий трубопровод |  | обратный трубопровод |  | подающий трубопровод |  | обратный трубопровод |
|  | вода |  | качественный | +8 |  | 64,5 |  | 50,9 |  | 20 |  | 20 |  |  | 0,4 |  | 0,3 | не работает |  |  | не работает |  | не работает |  | не работает |  | не работает |  | не работает |
|  |  |  |  | +7 |  | 64,5 |  | 50,9 |  | 20 |  | 20 |  |  | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | +6 |  | 64,5 |  | 50,9 |  | 20 |  | 20 |  |  | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | +5 |  | 64,5 |  | 50,9 |  | 20 |  | 20 |  |  | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | +4 |  | 64,5 |  | 50,9 |  | 20 |  | 20 |  |  | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | +3 |  | 64,5 |  | 50,9 |  | 20 |  | 20 |  |  | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | +2 |  | 64,5 |  | 50,9 |  | 20 |  | 20 |  |  | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | +1 |  | 64,5 |  | 50,9 |  | 20 |  | 20 |  |  | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 64,5 |  | 50,9 |  | 20 |  | 20 |  |  | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -1 |  | 64,5 |  | 50,9 |  | 20 |  | 20 |  |  | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -2 |  | 64,5 |  | 50,9 |  | 20 |  | 20 |  |  | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -3 |  | 64,5 |  | 50,9 |  | 20 |  | 20 |  |  | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -4 |  | 64,5 |  | 50,9 |  | 20 |  | 20 |  |  | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -5 |  | 64,5 |  | 50,9 |  | 20 |  | 20 |  |  | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -6 |  | 64,5 |  | 50,9 |  | 20 |  | 20 |  |  | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -7 |  | 66,1 |  | 51,9 |  | 20 |  | 20 |  |  | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -8 |  | 67,7 |  | 53,0 |  | 20 |  | 20 |  |  | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -9 |  | 69,3 |  | 54,0 |  | 20 |  | 20 | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -10 |  | 70,9 |  | 55,0 |  | 20 |  | 20 | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -11 |  | 72,4 |  | 56,0 |  | 20 |  | 20 | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -12 |  | 74,0 |  | 57,0 |  | 20 |  | 20 | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -13 |  | 75,5 |  | 57,9 |  | 20 |  | 20 | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -14 |  | 77,1 |  | 58,9 |  | 20 |  | 20 | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -15 |  | 78,6 |  | 59,9 |  | 20 |  | 20 | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -16 |  | 80,1 |  | 60,8 |  | 20 |  | 20 | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -17 |  | 81,6 |  | 61,8 |  | 20 |  | 20 | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -18 |  | 83,2 |  | 62,7 |  | 20 |  | 20 | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -19 |  | 84,7 |  | 63,7 |  | 20 |  | 20 | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -20 |  | 86,2 |  | 64,6 |  | 20 |  | 20 | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -21 |  | 87,7 |  | 65,5 |  | 20 |  | 20 | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -22 |  | 89,1 |  | 66,4 |  | 20 |  | 20 | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -23 |  | 90,6 |  | 67,3 |  | 20 |  | 20 | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -24 |  | 92,0 |  | 68,2 |  | 20 |  | 20 | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -25 |  | 93,5 |  | 69,1 |  | 20 |  | 20 | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -26 |  | 95,0 |  | 70,0 |  | 20 |  | 20 | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*- качественный, количественный, количественно-качественный.

ж)	среднегодовая загрузка оборудования приведена в Таблице 2.7.3;

Среднегодовая загрузка оборудования и особенности его загрузки в период зимнего максимума

потребления тепловой энергии и летнего минимума потребления тепловой энергии				Таблица 2.7.3

| № п/п | Год | Процент загрузки оборудования в период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зимнего максимума | летнего минимума | средний за последний год |
| 1 | 2019 | 65 | не работает | 65 |
| 2 | 2020 | 65 | не работает | 65 |
| 3 | 2021 | 65 | не работает | 65 |

з)	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети, приведены в Таблице 2.7.4;

| № п/п | Марка прибора учета тепловой энергии | Тип прибора учета тепловой энергии | Место установки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
| 1 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети						Таблица 2.7.4;

и)	статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов представлена в Таблице 2.7.5 в соответствии с классификацией технологических нарушений МДК 4-01.2001 «Методическими рекомендациями по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»:

- авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ;

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии 			Таблица 2.7.5

| № п/п | Год | Количество отказов, шт. |  |  | Время ликвидации, ч | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | авария | технологический отказ | функциональный отказ |  |  |
| 1 | 2017 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 2 | 2018 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 3 | 2019 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 4 | 2020 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 5 | 2021 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

к)	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии прив едены в Таблице 2.7.6.

Предписания надзорных органов 							Таблица 2.7.6

| № п/п | Наименование надзорного органа | Содержание предписания | Дата выдачи предписания | Дата устранения предписания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

  - Котельная по ул. 40 лет Октября, 44 а

а)	структура основного оборудования приведена в Таблице 2.8.1;

б)	установленная тепловая мощность источника -3,5 Гкал/ч;

в)	располагаемая тепловая мощность источника – 3,5 Гкал/ч;

г)	объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды - 0 Гкал/ч. Параметры тепловой мощности НЕТТО – 3,5 Гкал/ч;

д)	срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в Таблице 2.8.1;

Структура и характеристики основного оборудования 						Таблица 2.8.1

| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Зав.№ | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность,м3/ч | Напор, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел | ROCA CPA-1100 | - | 160187228 | 2008 | нет данных | нет данных | 1,1 | - | - |  |
| 2 | Котел | ROCA CPA-1100 | - | 160187223 | 2008 | нет данных | нет данных | 1,1 | - | - |  |
| 3 | Котел | ROCA CPA-1300 | - | 160184051 | 2008 | нет данных | нет данных | 1,3 | - | - |  |

е) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя приведены в Таблице 2.8.2; Таблица 2.8.2

| № п/п | Вид теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии* | Параметры теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зима |  |  |  |  |  |  | лето |  |  |  |  |  |
|  |  |  | температура, 0С |  |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  | температура, 0С |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  |
|  |  |  | наружного воздуха | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | вода | качественный | +8 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 | нет данных | нет данных | 12-14 | нет данных | 0,4 | 0,2 |
|  |  |  | +7 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +6 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +5 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +4 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +3 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +2 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +1 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -1 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -2 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -3 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | -4 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -5 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -6 | 64,5 | 50,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -7 | 66,1 | 51,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -8 | 67,7 | 53 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -9 | 69,3 | 54 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -10 | 70,9 | 55 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -11 | 72,4 | 56 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -12 | 74 | 57 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -13 | 75,5 | 57,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -14 | 77,1 | 58,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -15 | 78,6 | 59,9 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -16 | 80,1 | 60,8 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -17 | 81,6 | 61,8 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -18 | 83,2 | 62,7 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -19 | 84,7 | 63,7 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -20 | 86,2 | 64,6 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | -21 | 87,7 | 65,5 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -22 | 89,1 | 66,4 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -23 | 90,6 | 67,3 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -24 | 92 | 68,2 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -25 | 93,5 | 69,1 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -26 | 95,0 | 70,0 | 25 | нет данных | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |

* - качественный, количественный, количественно-качественный.

ж)	среднегодовая загрузка оборудования приведена в Таблице 2.8.3;

Среднегодовая загрузка оборудования и особенности его загрузки в период зимнего максимума

потребления тепловой энергии и летнего минимума потребления тепловой энергии 				Таблица 2.8.3

| № п/п | Год | Процент загрузки оборудования в период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зимнего максимума | летнего минимума | средний за последний год |
| 1 | 2008 | нет данных | нет данных | нет данных |
| 2 | 2009 | 54 | 33 | нет данных |
| 3 | 2010 | 54 | 33 | нет данных |

з)	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети приведены в Таблице 2.8.4;

| № п/п | Марка прибора учета тепловой энергии | Тип прибора учета тепловой энергии | Место установки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | вышел строя |  |  |  |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 							Таблица 2.8.4

и)	статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов представлена в Таблице 2.8.5 в соответствии с классификацией технологических нарушений МДК 4-01.2001 «Методическими рекомендациями по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»:

- авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ;

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

Таблица 2.8.5

| № п/п | Год | Количество отказов, шт. |  |  | Время ликвидации, ч | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | авария | технологический отказ | функциональный отказ |  |  |
| 1 | 2008 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 2 | 2009 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 3 | 2010 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 4 | 2011 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 5 | 2012 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| 6 | 2013 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

к)	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии прив едены в Таблице2.8.6.

Предписания надзорных органов 							Таблица 2.8.6

| № п/п | Наименование надзорного органа | Содержание предписания | Дата выдачи предписания | Дата устранения предписания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

  - Котельная ООО «Контакт» по адресу ул. Воронежская, 15А/1

а)	структура и характеристики основного оборудования котельной приведены в Таблице 2.9.1;

б)	установленная тепловая мощность источника - Гкал/ч;

в)	располагаемая тепловая мощность источника - Гкал/ч;

г)	объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды - 0,0 Гкал/ч. Параметры тепловой мощности НЕТТО - Гкал/ч;

д)	срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в Таблице 2.9.1;

Структура и характеристики основного оборудования						 Таблица 2.9.1

| № п/п | Наименование и назначение оборудования | Тип (модель) | Рег. № | Станц. № | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования | Год продления ресурса | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Производительность, м3/ч | Напор, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный |  | нет данных |  |  | нет данных | нет данных |  | - | - |  |
| 6 | Насос циркуляционный |  | нет данных |  |  | нет данных | нет данных | - |  |  |  |
| 7 | Насос потдпиточный |  | нет данных |  |  | нет данных | нет данных | - |  |  |  |
| 9 | Насос ГВС |  | нет данных |  |  | нет данных | нет данных | - |  |  |  |
| 12 | Теплообменник |  | нет данных |  |  | нет данных | нет данных | - | нет данных | нет данных |  |

е)	способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя приведены в Таблице 2.9.2;

Регулирование отпуска тепловой энергии и параметры теплоносителя

Таблице 2.9.2

| № п/п | Вид теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии* | Параметры теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зима |  |  |  |  |  |  | лето |  |  |  |  |  |
|  |  |  | температура, 0С |  |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  | температура, 0С |  | расход, т/ч |  | давление, МПа |  |
|  |  |  | наружного воздуха | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
|  | вода | качественный | +8 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 60 | 40 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
|  |  |  | +7 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +6 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +5 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +4 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +3 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +2 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | +1 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -1 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -2 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -3 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -4 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -5 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -6 | 64,5 | 50,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -7 | 66,1 | 51,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -8 | 67,7 | 53,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -9 | 69,3 | 54,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -10 | 70,9 | 55,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -11 | 72,4 | 56,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -12 | 74,0 | 57,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -13 | 75,5 | 57,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -14 | 77,1 | 58,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -15 | 78,6 | 59,9 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -16 | 80,1 | 60,8 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -17 | 81,6 | 61,8 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -18 | 83,2 | 62,7 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -19 | 84,7 | 63,7 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -20 | 86,2 | 64,6 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -21 | 87,7 | 65,5 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -22 | 89,1 | 66,4 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -23 | 90,6 | 67,3 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -24 | 92 | 68,2 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -25 | 93,5 | 69,1 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -26 | 95,0 | 70,0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  |  |  |  |  |  |

* - качественный, количественный, количественно-качественный

.

ж)	среднегодовая загрузка оборудования приведена в Таблице 2.9.3;

Среднегодовая загрузка оборудования и особенности его загрузки в период зимнего максимума

потребления тепловой энергии и летнего минимума потребления тепловой энергии 				Таблица 2.9.3

| № п/п | Год | Процент загрузки оборудования в период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зимнего максимума | летнего минимума | средний за последний год |
| 1 | 2019 | нет данных | нет данных | нет данных |
| 2 | 2020 | нет данных | нет данных | нет данных |
| 3 | 2021 | нет данных | нет данных | нет данных |

з)	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети приведены в Таблице 2.6.4;

| № п/п | Марка прибора учета тепловой энергии | Тип прибора учета тепловой энергии | Место установки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
| 1 | нет | - | - | - |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 						Таблица 2.6.4

и)	статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов представлена в Таблице 2.9.5 в соответствии с классификацией технологических нарушений МДК 4-01.2001 «Методическими рекомендациями по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»:

- авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ;

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии

- Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.				 Таблица 2.9.5

| № п/п | Год | Количество отказов, шт. |  |  | Время ликвидации, ч | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | авария | технологический отказ | функциональный отказ |  |  |
| 1 | 2017 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | 2018 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | 2019 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | 2020 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | 2021 | 0 | 0 | 0 | нет данных | нет данных |

к)	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии приведены в Таблице 2.9.6.

Предписания надзорных органов 								Таблица 2.9.6

| № п/п | Наименование надзорного органа | Содержание предписания | Дата выдачи предписания | Дата устранения предписания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | не было | - | - |

Книга 1. Обосновывающие материалы

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 3.	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Состав документации

Книга 1.	Обосновывающие материалы.

Глава 1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1.	Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2.	Источники тепловой энергии

Часть 3.	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Часть 4.	Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 7.	Балансы теплоносителя.

Часть 8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9.	Надежность теплоснабжения.

Часть 10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевыхорганизаций.

Часть 11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

Глава 2.	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3.	Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа.

Глава 4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Глава 5.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 6.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Глава 7.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Глава 8.	Перспективные топливные балансы.

Глава 9.	Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 10.	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Глава 11.	Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

Часть 3.

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

- Введение

В силу особенностей расположения городского поселения город Лиски (разделениемполосой отвода железной дороги на две части) тепловые сети представляют собой несколькоизолированных систем, которые транспортируют тепловую энергию от котельной ТЭЦ, котельной «Восточная» ООО «Тепловик» и котельных ЗАО «Лискимонтажконструкция» и филиала «МЭЗЛискинский» ООО «МЭЗ Юг Руси». Обслуживание тепловых сетей осуществляется эксплуатационным персоналом источников тепловой энергии.

Остальные источники не имеют протяженных и разветвленных тепловых сетей и

снабжают теплом небольшое количество потребителей, собственные производства и административно-бытовые здания и не играют заметной роли в транспорте тепловой энергии на территории городского поселения.

- Тепловые сети от котельной ЗАО «Лискимонтажконструкция»

а)	Описание структуры тепловых сетей

Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении):

− насыщенный пар с температурой 143 °С и давлением 0,4 МПа – 1 360 м;

− горячая вода с температурой 95/70 °С и давлением 0,6 Мпа – 8 580 м.

Количество ЦТП – 0.

Количество ПНС – 0.

Система теплоснабжения – закрытая.

б)	Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схема тепловых сетей приведена в Приложении 1.

в)	Параметры тепловых сетей

Параметры тепловых сетей 				Таблица 2.1.

| Участок трассы |  | Длина участка трассы (в двухтрубном исчислении), м | Наружный диаметр трубопровода х толщина стенки (подача/обрат ка), мм | Тип прокладки | Изоляция труб |  |  |  | Год ввода вэксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер начальной камеры | Номер конечной камеры |  |  |  | Теплоизоляционный материал | Толщина тепловой изоляции, мм | Тип наружного покрытия | Материал антикоррозионного покрытия |  |
| Котельная | ТК-1 | 64 | 219 |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | ТК-1-1 | 95 | 159 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1980 |
| ТК-1-1 | Монтажников, 2 | 24 | 89 | Непроходная канальная |  |  |  |  |  |
| ТК-1-1 | ТК-1-2 | 90 | 108 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 2006 |
| ТК-1-2 | Монтажников, 2 а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1-2 | ТК-1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1-3 | Монтажников, 2 б | 43 | 108 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 2006 |
| ТК-1-3 | ТК-1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1-4 | 40 лет Октября, 45а | 70 | 50 | Непроходная канальная |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | ТК-2 | 70 | 219 | Непроходная канальная |  |  |  |  |  |
| ТК-2 | ТК-3 | 185 | 245 | Непроходная канальная |  |  |  |  |  |
| ТК-3 | ТК-3-1 | 80 | 159 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 2008 |
| ТК-3-1 | Монтажников 4 Спорткомплекс «Заводской» | 35 | 159 | Непроходная канальная |  |  |  |  |  |
| ТК-3-1 | ТК-3-2 | 40 | 57 | Непроходная канальная |  |  |  |  |  |
| ТК-3-2 | 40 лет Октября, 41 | 20 | 57 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1982 |
| ТК-3-2 | 40 лет Октября, 41а | 10 | 57 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1982 |
| ТК-3 | ТК-3-3 | 50 | 57 | Непроходная канальная |  |  |  |  |  |
| ТК-3-3 | 40 лет Октября, 39 | 45 | 57 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1976 |
| ТК-3-3 | ТК-3-4 | 50 | 57 | Непроходная канальная |  |  |  |  |  |
| ТК-3-4 | 40 лет Октября, 35 «Дом пчеловодов» | 40 | 32 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1959 |
| ТК-3 | ТК-4 | 56 | 245 | Непроходная канальная |  |  |  |  |  |
| ТК-4 | ГРП | 30 | 32 | Непроходная канальная |  |  |  |  |  |
| ТК-4 | ТК-5 | 70 | 245 | Непроходная канальная |  |  |  |  |  |
| ТК-5 | 40 лет Октября, 33 | 30 | 108 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1973 |
| ТК-5 | ТК-6 | 108 | 245 | Непроходная канальная |  |  |  |  |  |
| ТК-6 | 40 лет Октября, 31 | 300 | 89 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1965 |
| ТК-6 | ТК-7 | 120 | 159 | Непроходная канальная |  |  |  |  |  |
| ТК-7 | 40 лет Октября, 29 Д/с «Тополек» | 60 | 57 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1976 |
| Участок трассы |  | Длина участка трассы (в двухтрубном исчислении), м | Наружный диаметр трубопровода х толщина стенки (подача/обрат ка), мм | Тип прокладки | Изоляция труб |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| Номер начальной камеры | Номер конечной камеры |  |  |  | Теплоизоляционный материал | Толщина тепловой изоляции, мм | Тип наружного покрытия | Материал антикоррозионного покрытия |  |
| ТК-7 | ТК-8 | 60 | 159 | Непроходная канальная |  |  |  |  |  |
| ТК-8 | 40 лет Октября, 27 | 20 | 57 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1968 |
| ТК-8 | 40 лет Октября, 25 | 20 | 89 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1975 |
| ТК-8 | ТК-9 | 45 | 159 | Непроходная канальная |  |  |  |  |  |
| ТК-9 | т.Б. | 70 | 83 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1953 |
| т.Б. | 40 лет Октября, 32 | 5 | 57 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1953 |
| т.Б. | т.В. | 50 | 83 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1957 |
| т.В. | 40 лет Октября, 30 | 5 | 57 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1957 |
| т.В. | т.Г. | 50 | 83 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1957 |
| т.Г. | 40 лет Октября, 28 | 5 | 57 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1957 |
| т.Г. | 40 лет Октября, 26 | 60 | 89 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1959 |
| ТК-9 | 40 лет Октября, 23 | 65 | 125 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1982 |
| 40 лет Октября, 23 | 40 лет Октября, 23 ЭУ | 5 | 89 | подвал |  |  |  |  | 1982 |
| 40 лет Октября, 23 | УТ-9-1 | 50 | 125 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1979 |
| УТ-9-1 | 40 лет Октября, 21 а | 50 | 89 | подвал |  |  |  |  |  |
| УТ-9-1 | 40 лет Октября, 21 | 76 | 108 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1979 |
| 40 лет Октября, 21 | 40 лет Октября, 21 ЭУ | 5 | 89 | подвал |  |  |  |  | 1979 |
| 40 лет Октября, 21 | 40 лет Октября, 19 | 70 | 108 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1965 |
| 40 лет Октября, 19 | 40 лет Октября, 19 ЭУ |  |  | подвал |  |  |  |  | 1965 |
| 40 лет Октября, 19 | 40 лет Октября, 17 | 50 | 89 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1964 |
| 40 лет Октября, 17 | 40 лет Октября, 17 ЭУ |  |  | Непроходная канальная |  |  |  |  |  |
| 40 лет Октября,17 | ООО «Сплав» | 70 | 57 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1969 |
| ООО «Сплав» | УТ-10 | 50 | 89 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1955 |
| УТ-10 | 40 лет Октября, 13 | 50 | 89 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1955 |
| УТ-10 | 40 лет Октября, 11 | 60 | 89 | Непроходная канальная |  |  |  |  | 1950 |

г)	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на

тепловых сетях

Нет данных

д) 	Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Камеры из ж/б блоков со стандартными ж/б плитами перекрытия.

е)	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их

обоснованности

Качественное регулирование по температурному графику 95/70 °С.

График отпуска тепла в тепловые сети 				Таблица 2.2

| Температура наружного воздуха, оС | Температура воды в подающем трубопроводе теплосети, оС | Температура воды в обратном трубопроводе теплосети, оС |
| --- | --- | --- |
| +10 | 64,5 | 50,9 |
| +9 | 64,5 | 50,9 |
| +8 | 64,5 | 50,9 |
| +7 | 64,5 | 50,9 |
| +6 | 64,5 | 50,9 |
| +5 | 64,5 | 50,9 |
| +4 | 64,5 | 50,9 |
| +3 | 64,5 | 50,9 |
| +2 | 64,5 | 50,9 |
| +1 | 64,5 | 50,9 |
| 0 | 64,5 | 50,9 |
| -1 | 64,5 | 50,9 |
| -2 | 64,5 | 50,9 |
| -3 | 64,5 | 50,9 |
| -4 | 64,5 | 50,9 |
| -5 | 64,5 | 50,9 |
| -6 | 64,5 | 50,9 |
| -7 | 66,1 | 51,9 |
| -8 | 67,7 | 53,0 |
| -9 | 69,3 | 54,0 |
| -10 | 70,9 | 55,0 |
| -11 | 72,4 | 56,0 |
| -12 | 74,0 | 57,0 |
| -13 | 75,5 | 57,9 |
| -14 | 77,1 | 58,9 |
| -15 | 78,6 | 59,9 |
| -16 | 80,1 | 60,8 |
| -17 | 81,6 | 61,8 |
| -18 | 83,2 | 62,7 |
| -19 | 84,7 | 63,7 |
| -20 | 86,2 | 64,6 |
| -21 | 87,7 | 65,5 |
| -22 | 89,1 | 66,4 |
| -23 | 90,6 | 67,3 |
| -24 | 92,0 | 68,2 |
| -25 | 93,5 | 69,1 |
| -26 | 95,0 | 70,0 |

ж)	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети в таблице 2.3

Соответствие фактических температурных режимов отпуска тепла в тепловые

сети утвержденным графиком регулирования за 2021 год 			Таблица 2.3

| Дата | Температура 0С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднесуточная наружного воздуха | фактическая |  | По утвержденному температурному графику |  |
|  |  | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе |
| 01.01 | +0,6 | 65,2 | 55,9 | 65,0 | 51,0 |
| 02.01 | -0,9 | 59,6 | 51,6 | 65,0 | 51,0 |
| 03.01 | -2,3 | 59,6 | 51,3 | 65,0 | 51,0 |
| 04.01 | +0,9 | 61,8 | 53,1 | 65,0 | 51,0 |
| 05.01 | +2,0 | 61,7 | 53,3 | 65,0 | 51,0 |
| 06.01 | +2,2 | 63,2 | 54,1 | 65,0 | 51,0 |
| 07.01 | +1,6 | 64,2 | 55,2 | 65,0 | 51,0 |
| 08.01 | +0,9 | 62,1 | 53,5 | 65,0 | 51,0 |
| 09.01 | -1,3 | 63,6 | 54,5 | 65,0 | 51,0 |
| 10.01 | -2,7 | 63,8 | 54,6 | 65,0 | 51,0 |
| 11.01 | -1,1 | 65,6 | 56,1 | 65,0 | 51,0 |
| 12.01 | -1,3 | 63,1 | 54,1 | 65,0 | 51,0 |
| 13.01 | +0,8 | 65,7 | 56,1 | 65,0 | 51,0 |
| 14.01 | 0,0 | 66,9 | 57,1 | 65,0 | 51,0 |
| Дата | Температура 0С |  |  |  |  |
|  | Среднесуточная наружного воздуха | Фактическая |  | По утвержденному температурному графику |  |
|  |  | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе |
| 15.01 | -2,3 | 67,6 | 57,8 | 65,0 | 51,0 |
| 16.01 | -4,0 | 63,9 | 55,0 | 65,0 | 51,0 |
| 17.01 | -5,6 | 63,9 | 54,8 | 65,2 | 51,2 |
| 18.01 | -8,7 | 66,0 | 56,0 | 69,1 | 51,7 |
| 19.01 | -11,1 | 68,2 | 57,7 | 73,7 | 56,7 |
| 20.01 | -14,8 | 64,7 | 54,7 | 79,6 | 60,5 |
| 21.01 | -10,7 | 64,9 | 54,8 | 73,1 | 56,1 |
| 22.01 | -13,8 | 62,7 | 52,8 | 77,9 | 59,4 |
| 23.01 | -12,4 | 72,0 | 59,6 | 75,7 | 58,0 |
| 24.01 | -17,4 | 73,1 | 60,6 | 83,3 | 62,9 |
| 25.01 | -16,5 | 75,5 | 62,6 | 82,1 | 62,1 |
| 26.01 | -16,5 | 74,5 | 61,8 | 82,1 | 62,1 |
| 27.01 | -15,9 | 73,8 | 61,0 | 81,1 | 61,5 |
| 28.01 | -13,4 | 77,2 | 63,8 | 77,0 | 59,0 |
| 29.01 | -13,0 | 78,5 | 64,7 | 76,6 | 58,6 |
| 30.01 | -16,7 | 74,7 | 62,1 | 83,9 | 62,3 |
| 31.01 | -21,8 | 72,2 | 59,8 | 89,0 | 67,2 |
| 01.02 | -21,3 | 70,3 | 60,4 | 89,1 | 66,6 |
| 02.02 | -18,1 | 75,2 | 62,1 | 84,2 | 63,6 |
| 03.02 | -20,6 | 74,0 | 61,2 | 88,4 | 66,8 |
| 04.02 | -18,4 | 74,3 | 61,3 | 85,0 | 64,8 |
| 05.02 | -17,2 | 76,7 | 63,2 | 83,2 | 62,7 |
| 06.02 | -18,1 | 75,8 | 62,6 | 84,2 | 63,6 |
| 07.02 | -20,6 | 76,1 | 62,9 | 88,4 | 66,8 |
| 08.02 | -18,7 | 75,9 | 62,7 | 85,5 | 64,1 |
| 09.02 | -17,7 | 73,0 | 60,5 | 84,0 | 63,2 |
| 10.02 | -19,1 | 69,6 | 57,8 | 86,2 | 64,5 |
| 11.02 | -24,9 | 74,6 | 61,4 | 94,9 | 69,9 |
| 12.02 | -20,4 | 76,7 | 63,3 | 88,1 | 65,8 |
| 13.02 | -18,4 | 74,3 | 61,4 | 85,0 | 63,8 |
| 14.02 | -8,6 | 76,8 | 63,6 | 69,0 | 54,1 |
| 15.02 | -4,1 | 79,5 | 66,2 | 65,0 | 51,0 |
| 16.02 | -9,0 | 75,0 | 62,7 | 70,4 | 54,7 |
| 17.02 | -11,8 | 71,2 | 60,0 | 74,8 | 57,4 |
| 18.02 | -11,9 | 71,3 | 59,7 | 75,0 | 57,6 |
| 19.02 | -15,6 | 78,5 | 65,0 | 80,6 | 61,1 |
| 20.02 | -15,9 | 76,1 | 63,3 | 81,1 | 61,5 |
| 21.02 | -9,3 | 76,2 | 63,8 | 70,8 | 54,8 |
| 22.02 | -4,7 | 71,7 | 60,7 | 65,0 | 51,1 |
| 23.02 | -2,8 | 71,1 | 60,4 | 65,0 | 51,0 |
| 24.02 | -0,1 | 71,4 | 59,9 | 65,0 | 51,0 |
| 25.02 | +0,8 | 77,9 | 65,8 | 65,0 | 51,0 |
| 26.02 | +0,8 | 68,8 | 59,3 | 65,0 | 51,0 |
| 27.02 | +0,7 | 49,4 | 44,1 | 65,0 | 51,0 |
| 28.02 | +0,1 | 64,2 | 54,4 | 65,0 | 51,0 |
| 29.02 | +0,7 | 71,9 | 61,2 | 65,0 | 51,0 |
| 01.03 | -3,2 | 69,7 | 58,7 | 65,0 | 51,0 |
| 02.03 | -5,6 | 75,3 | 63,7 | 65,2 | 51,3 |
| 03.03 | -5,4 | 76,4 | 64,3 | 65,2 | 51,2 |
| 04.03 | -4,3 | 72,5 | 61,7 | 65,0 | 51,0 |
| 05.03 | -3,8 | 64,2 | 54,8 | 65,0 | 51,0 |
| 06.03 | -5,4 | 72,4 | 61,3 | 65,2 | 51,2 |
| 07.03 | -7,7 | 72,3 | 60,7 | 68,2 | 53,2 |
| 08.03 | -10,5 | 78,1 | 65,4 | 72,7 | 56,2 |
| 09.03 | -11,7 | 76,2 | 64,1 | 74,6 | 57,3 |
| 10.03 | -6,6 | 72,0 | 60,9 | 66,4 | 52,0 |
| 11.03 | -5,9 | 70,5 | 60,2 | 65,4 | 51,3 |
| 12.03 | -3,8 | 65,7 | 55,8 | 65,0 | 51,0 |
| 13.03 | +0,7 | 70,1 | 59,6 | 65,0 | 51,0 |
| 14.03 | +0,7 | 71,5 | 60,7 | 65,0 | 51,0 |
| 15.03 | -4,1 | 63,5 | 55,0 | 65,0 | 51,0 |
| Дата | Температура 0С |  |  |  |  |
|  | Среднесуточная наружного воздуха | Фактическая |  | По утвержденному температурному графику |  |
|  |  | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе |
| 16.03 | -6,6 | 54,9 | 47,9 | 65,4 | 51,4 |
| 17.03 | -4,3 | 61,6 | 52,6 | 65,0 | 51,0 |
| 18.03 | +4,0 | 69,4 | 59,1 | 65,0 | 51,0 |
| 19.03 | +4,6 | 62,5 | 54,4 | 65,0 | 51,0 |
| 20.03 | +4,5 | 57,6 | 50,3 | 65,0 | 51,0 |
| 21.03 | +3,0 | 58,1 | 50,5 | 65,0 | 51,0 |
| 22.03 | +0,8 | 58,8 | 51,1 | 65,0 | 51,0 |
| 23.03 | +2,7 | 64,1 | 54,6 | 65,0 | 51,0 |
| 24.03 | -1,5 | 69,6 | 59,3 | 65,0 | 51,0 |
| 25.03 | +0,3 | 71,3 | 60,6 | 65,0 | 51,0 |
| 26.03 | -0,3 | 68,0 | 57,9 | 65,0 | 51,0 |
| 27.03 | -1,0 | 70,3 | 59,8 | 65,0 | 51,0 |
| 28.03 | -0,5 | 72,4 | 61,6 | 65,0 | 51,0 |
| 29.03 | +2,0 | 70,7 | 60,6 | 65,0 | 51,0 |
| 30.03 | +4,4 | 63,2 | 55,2 | 65,0 | 51,0 |
| 31.03 | +3,7 | 61,5 | 54,0 | 65,0 | 51,0 |
| 01.04 | +3,5 | 65,9 | 56,5 | 65,0 | 51,0 |
| 02.04 | +2,7 | 62,5 | 54,3 | 65,0 | 51,0 |
| 03.04 | +4,4 | 66,0 | 56,8 | 65,0 | 51,0 |
| 04.04 | +2,9 | 65,8 | 57,1 | 65,0 | 51,0 |
| 05.04 | +0,2 | 57,2 | 49,7 | 65,0 | 51,0 |
| 06.04 | +5,7 | 56,5 | 49,0 | 65,0 | 51,0 |
| 07.04 | +10,5 | 56,9 | 50,6 | 65,0 | 51,0 |
| 08.04 | +10,4 | 54,4 | 48,3 | 65,0 | 51,0 |
| 09.04 | +9,5 | 52,9 | 47,3 | 65,0 | 51,0 |
| 10.04 | +13,0 | 49,8 | 45,1 | 60,0 | 48,0 |
| 11.04 | +9,6 | 49,8 | 44,6 | 65,0 | 51,0 |
| 12.04 | +10,6 | 52,2 | 46,6 | 65,0 | 51,0 |
| 13.04 | +9,6 | 49,1 | 44,2 | 65,0 | 51,0 |
| 14.04 | +12,6 | 49,2 | 44,6 | 60,0 | 48,0 |
| 15.04 | +16,0 | 42,8 | 39,7 | 60,0 | 48,0 |
| 15.10 | +9,0 | 47,5 | 42,9 | 65,0 | 51,0 |
| 16.10 | +14,5 | 53,5 | 48,0 | 65,0 | 51,0 |
| 17.10 | +15,8 | 52,8 | 50,7 | 65,0 | 51,0 |
| 18.10 | +13,0 | 51,2 | 47,1 | 65,0 | 51,0 |
| 19.10 | +13,2 | 47,4 | 44,5 | 60,0 | 48,0 |
| 20.10 | +11,0 | 44,8 | 41,3 | 65,0 | 51,0 |
| 21.10 | +9,9 | 52,7 | 48,0 | 65,0 | 51,0 |
| 22.10 | +10,1 | 46,5 | 43,6 | 65,0 | 51,0 |
| 23.10 | +6,5 | 49,8 | 44,6 | 65,0 | 51,0 |
| 24.10 | +3,7 | 50,7 | 45,9 | 65,0 | 51,0 |
| 25.10 | +3,4 | 53,5 | 48,1 | 65,0 | 51,0 |
| 26.10 | +5,9 | 55,3 | 49,5 | 65,0 | 51,0 |
| 27.10 | +2,5 | 55,4 | 49,7 | 60,0 | 48,0 |
| 28.10 | +9,1 | 59,0 | 52,6 | 65,0 | 51,0 |
| 29.10 | +10,2 | 51,8 | 47,4 | 65,0 | 51,0 |
| 30.10 | +8,7 | 49,3 | 44,5 | 65,0 | 51,0 |
| 31.10 | +6,7 | 55,0 | 49,2 | 65,0 | 51,0 |
| 01.11 | +3,5 | 59,7 | 53,1 | 65,0 | 51,0 |
| 02.11 | +3,4 | 58,5 | 52,2 | 65,0 | 51,0 |
| 03.11 | +3,4 | 57,8 | 51,6 | 65,0 | 51,0 |
| 04.11 | +7,8 | 60,8 | 54,0 | 65,0 | 51,0 |
| 05.11 | +8,8 | 59,8 | 53,5 | 60,0 | 48,0 |
| 06.11 | +10,0 | 57,5 | 51,4 | 65,0 | 51,0 |
| 07.11 | +5,2 | 59,8 | 53,5 | 65,0 | 51,0 |
| 08.11 | +5,0 | 55,4 | 49,7 | 65,0 | 51,0 |
| 09.11 | +7,4 | 59,3 | 52,8 | 65,0 | 51,0 |
| 10.11 | +2,9 | 59,6 | 53,1 | 60,0 | 48,0 |
| 11.11 | -1,2 | 61,0 | 54,0 | 65,0 | 51,0 |
| 12.11 | +0,7 | 59,9 | 53,2 | 65,0 | 51,0 |
| 13.11 | +3,6 | 62,9 | 55,7 | 65,0 | 51,0 |
| Дата | Температура 0С |  |  |  |  |
|  | Среднесуточная наружного воздуха | фактическая |  | По утвержденному температурному графику |  |
|  |  | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе |
| 14.11 | +1,2 | 63,9 | 55,9 | 65,0 | 51,0 |
| 15.11 | +2,1 | 60,2 | 53,5 | 65,0 | 51,0 |
| 16.11 | +2,3 | 59,7 | 53,0 | 65,0 | 51,0 |
| 17.11 | +2,9 | 63,7 | 56,3 | 65,0 | 51,0 |
| 18.11 | +0,8 | 64,2 | 56,6 | 65,0 | 51,0 |
| 19.11 | +3,4 | 63,5 | 56,3 | 65,0 | 51,0 |
| 20.11 | +3,4 | 59,2 | 52,7 | 60,0 | 48,0 |
| 21.11 | +2,4 | 65,9 | 58,1 | 65,0 | 51,0 |
| 22.11 | -0,5 | 64,5 | 57,1 | 65,0 | 51,0 |
| 23.11 | -1,2 | 60,9 | 54,0 | 65,0 | 51,0 |
| 24.11 | -1,3 | 63,0 | 55,7 | 65,0 | 51,0 |
| 25.11 | -0,9 | 66,1 | 58,0 | 60,0 | 48,0 |
| 26.11 | +0,4 | 64,5 | 57,1 | 65,0 | 51,0 |
| 27.11 | +1,1 | 61,0 | 54,3 | 65,0 | 51,0 |
| 28.11 | +2,0 | 61,4 | 54,9 | 65,0 | 51,0 |
| 29.11 | +6,8 | 38,1 | 44,4 | 65,0 | 51,0 |
| 30.11 | +11,6 | 49,1 | 49,1 | 65,0 | 51,0 |
| 01.12 | +11,0 | 60,3 | 53,8 | 65,0 | 51,0 |
| 02.12 | +6,7 | 64,7 | 57,6 | 65,0 | 51,0 |
| 03.12 | +3,0 | 62,8 | 55,9 | 60,0 | 48,0 |
| 04.12 | +3,2 | 62,4 | 55,4 | 65,0 | 51,0 |
| 05.12 | -1,1 | 62,1 | 55,1 | 65,0 | 51,0 |
| 06.12 | -1,9 | 61,7 | 54,6 | 65,0 | 51,0 |
| 07.12 | 0,0 | 61,5 | 54,4 | 65,0 | 51,0 |
| 08.12 | -0,8 | 63,1 | 55,7 | 65,0 | 51,0 |
| 09.12 | -2,1 | 64,4 | 56,6 | 65,0 | 51,0 |
| 10.12 | -0,1 | 58,1 | 51,9 | 65,0 | 51,0 |
| 11.12 | -4,5 | 56,3 | 49,8 | 65,0 | 51,0 |
| 12.12 | -7,2 | 59,1 | 51,8 | 67,3 | 52,7 |
| 13.12 | -5,9 | 57,8 | 50,7 | 65,4 | 51,4 |
| 14.12 | -9,4 | 70,8 | 60,6 | 70,9 | 54,9 |
| 15.12 | -11,7 | 74,0 | 63,0 | 74,6 | 58,3 |
| 16.12 | -11,0 | 78,4 | 66,8 | 73,5 | 56,5 |
| 17.12 | -13,7 | 77,4 | 66,1 | 77,7 | 59,3 |
| 18.12 | -14,9 | 79,0 | 67,2 | 79,6 | 60,5 |
| 19.12 | -13,9 | 78,1 | 66,6 | 78,0 | 60,5 |
| 20.12 | -14,3 | 79,5 | 67,7 | 78,7 | 59,9 |
| 21.12 | -14,2 | 80,5 | 68,6 | 78,5 | 59,8 |
| 22.12 | -11,8 | 78,7 | 67,1 | 74,8 | 57,4 |
| 23.12 | -14,1 | 79,6 | 68,0 | 78,4 | 59,7 |
| 24.12 | -17,5 | 80,7 | 68,7 | 83,6 | 62,1 |
| 25.12 | -13,8 | 77,7 | 66,4 | 77,9 | 59,4 |
| 26.12 | -0,7 | 78,5 | 67,5 | 65,0 | 51,0 |
| 27.12 | +2,2 | 69,7 | 60,8 | 65,0 | 51,0 |
| 28.12 | +1,3 | 67,7 | 59,4 | 65,0 | 51,0 |
| 29.12 | -1,3 | 65,3 | 57,4 | 65,0 | 51,0 |
| 30.12 | -6,5 | 69,6 | 60,3 | 66,2 | 51,2 |
| 31.12 | -6,9 | 76,0 | 65,6 | 66,9 | 52,3 |

з)	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлические режимы тепловой сети					 Таблица 2.4

| Точка измерения | Проектные показатели |  |  | Фактические показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК № | Давление, МПа |  | Расход, т/ч | Давление, МПа |  | Расход, т/ч |
|  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод |  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод |  |
| Котельная | 6,0 | 4,9 | 138 | 6,0 | 4,5 | 1312 |
| ТК-2 | 5,9 | 4,0 | 82 | 6,0 | 4,5 | 84 |
| ТК-4 | 5,4 | 4,2 | 64 | 5,6 | 4,3 | 65 |
| ТК-6 | 5,9 | 4,5 | 27 | 5,9 | 4,4 | 27 |
| ТК-9 | 5,9 | 4,5 | 33 | 5,0 | 4,0 | 34 |

и)	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Статистика отказов тепловых сетей не ведется.

к)	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

Статистика восстановлений тепловых сетей не ведется.

л)	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Для контроля состояния оборудования тепловых сетей и тепловой изоляции, режимов их работы регулярно по графику проводится обход теплопроводов и тепловых пунктов. График обхода предусматривает осуществление контроля состояния оборудования как слесарями-обходчиками, так и мастером.

В процессе эксплуатации все тепловые сети подвергаются испытаниям на прочность и плотность для выявления дефектов не позже, чем через две недели после окончания отопительного сезона.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если во время их проведения не произошло падения давления и не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов. Кроме того, должны отсутствовать признаки сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор.

О результатах испытаний трубопроводов на прочность и плотность составляется акт установленной формы.

Для контроля за состоянием подземных теплопроводов, теплоизоляционных и строительных конструкций периодически производятся шурфовки на тепловой сети.

м)	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

В процессе эксплуатации все тепловые сети подвергаются испытаниям на прочность и плотность для выявления дефектов не позже, чем через две недели после окончания отопительного сезона.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если во время их проведения не произошло падения давления и не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов. Кроме того, должны отсутствовать признаки сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор.

О результатах испытаний трубопроводов на прочность и плотность составляется акт установленной формы.

Ремонт тепловых сетей производится в соответствии с утвержденным графиком(планом) на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагностики и ежегодных испытаний на прочность и плотность.

После завершения строительно-монтажных работ (при новом строительстве, модернизации, реконструкции), капитального или текущего ремонта с заменой участков трубопроводов трубопроводы тепловых сетей подвергаются испытаниям на прочность и плотность.

Минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании составляет 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2).

н)	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, включаемый в

расчет отпуска тепловой энергии установлен на 2022 год величиной 8.5 %.

о)	Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

2020 – 2650 Гкал;

2021 – 2740 Гкал;

план на 2022 год – 1936 Гкал.

п)	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети

р)	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Теплопотребляющие установки потребителей присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме.

с)	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Таблица 2.5

Технический паспорт узла учета тепловой энергии ЗАО «Лискимонтажконструкция»

| № | Наименование прибора узла учета | Марка прибора узла учета | Дата поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловычислитель | СПТ 961.2 зав.№16902 | 18.07.23г. |
| 2 | Первичный преобразователь | Адаптер АДС 97 зав.№00563 | 01.06.25г. |
| 3 | Первичный преобразователь | Адаптер АДС 97 зав.№00567 | 01.06.25г. |
| 4 | Комплект термометров | КТПТР-01 зав.№6300/6300А | 18.03.24г. |
| 5 | Комплект термометров | КТПТР-01 зав.№6282/6282А | 18.03.24г. |
| 6 | Комплект термометров | КТПТР-01 зав.№6271/6271А | 18.03.24г. |
| 7 | Преобразователь расхода электролита | ПРЭМ (Ду = 150 мм) заводской номер№362809 | 20.12.24г. |
| 8 | Преобразователь расхода электролита | ПРЭМ (Ду = 150 мм) заводской номер№360074 | 19.12.24г. |
| 9 | Преобразователь расхода электролита | ПРЭМ (Ду = 150 мм) заводской номер№366000 | 26.01.25г. |
| 10 | Преобразователь расхода электролита | ПРЭМ (Ду = 150 мм) заводской номер№365375 | 26.01.25г. |
| 11 | Преобразователь расхода электролита | ПРЭМ (Ду = 150 мм) заводской номер№386213 | 22.04.25г. |
| 12 | Преобразователь расхода электролита | ПРЭМ (Ду = 150 мм) заводской номер№386211 | 22.04.25г. |
| 13 | Преобразователь расхода электролита | ПРЭМ (Ду = 40 мм) заводской номер№409927 | 05.10.25г. |
| 14 | Преобразователь расхода электролита | ПРЭМ (Ду = 40 мм) заводской номер№407909 | 04.10.25г. |
| 15 | Преобразователь расхода электролита | ПРЭМ (Ду = 40 мм) заводской номер№407904 | 04.10.25г. |
| 16 | Преобразователь расхода электролита | ПДТВХ-1-02 №11.02950 | 15.07.25г. |
| 17 | Преобразователь расхода электролита | ПДТВХ-1-02 №11.02949 | 15.07.25г. |
| 18 | Преобразователь расхода электролита | ПДТВХ-1-02 №11.03012 | 15.07.25г. |
| 19 | Преобразователь расхода электролита | ПДТВХ-1-02 №11.03011 | 15.07.25г. |
| 20 | Преобразователь расхода электролита | ПДТВХ-1-02 б/н | 15.07.25г. |
| 21 | Преобразователь расхода электролита | ПДТВХ-1-02 б/н | 15.07.25г. |

т)	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых)организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерской службы на предприятии нет.

у)	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосныхстанций

ЦТП, ПНС – нет.

ф)	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защиты тепловых сетей от превышения давления нет.

х)	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозных тепловых сетей не выявлено.

Тепловые сети от котельной «Восточная»

а)	Описание структуры тепловых сетей

Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении) – 20770 м.

Теплоноситель – горячая вода с максимальной температурой в сети – 95 °С.

Максимальное рабочее давление в сети – 0,8 МПа

Количество ЦТП – 2.

Количество ПНС – 1.

Система теплоснабжения – закрытая.

Подключенная нагрузка – 27,1 Гкал/ч.

б)	Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схема тепловых сетей приведена в Приложении 3.

в)	Параметры тепловых сетей

Параметры тепловых сетей 						Таблица 3.1

| Участок трассы |  | Длина участка трассы (в двухтрубном исчислении), м.п. | Наружный диаметр трубопровода х толщина стенки (подача/обратка), мм | Тип прокладки | Изоляция труб |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер начальной тепловой камеры или иная точка | Номер конечной тепловой камеры или иная точка |  |  |  | Тепло изоляционный материал | Толщина тепловой изоляции, мм | Тип наружного покрытия | Материал антикоррозийного покрытия |  |
| котельная | коллекторная | 20 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| коллекторная | ТК 0 | 18 | 426*10 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | 1982 |
| ТК 0 | ТК 0А | 64 | 426*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 0А | ТК 1 | 176 | 426*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 1 | ТК 2 | 95 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 2 | ТК 2 А | 210 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 2 А | ТК 2Б | 40 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 2Б | ТК 2В | 154 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 2 В | ТК 2 Г | 384 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 2Г | ТК 3 | 160 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 3 | ТК 4 | 210 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 4 | ТК 4А | 200 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 4А | ТК 4Б | 135 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 4Б | ТК 4В | 115 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 4В | ТК 4Г | 125 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 4Г | ТК 5 | 80 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 5 | ТК 6 | 105 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 6 | ТК 7 | 46 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 7 | ТК 8Б | 440 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 8Б | ТК 8 | 10 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 8Б | ТК8 | 15 | 273*7 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | 1982 |
| ТК 8А/8Б | БМК 12 МВт | 10 | 325*8 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | 1982 |
| ТК 8 | НС | 30 | 426*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ТК 8 | ЦТП 1 | 62 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1982 |
| ЦТП 1 | ТК 46 | 382 | 273*7 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| ЦТП 1 | ТК 46 | 382 | 108/76*4 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| ТК 46 | ТК 47 | 41 | 325*8 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 46 | ТК 47 | 41 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 47 | Тулебердиева 2 | 11 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 47 | Тулебердиева 2 | 11 | 40*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 47 | ТК 48 | 28 | 325*8 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 47 | ТК 48 | 28 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 48 | ТК 49 | 34 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 48 | ТК 49 | 34 | 40*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 49 | Тулебердиева 4 | 40 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 49 | Тулебердиева 4 | 40 | 40*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 49 | 1 пер. Победы 4,5 | 144 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 48 | ТК 50 | 27 | 325*8 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 48 | ТК 50 | 27 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 50 | ТК 51 | 66 | 159*4,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| ТК 50 | ТК 51 | 66 | 89*3,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| ТК 51 | Тулебердиева 6 | 10 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 51 | Тулебердиева 6 | 10 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 51 | ТК 53 | 50 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 53 | Тулебердиева 6 | 8 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 51 | ТК 52 | 30 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 51 | ТК 52 | 30 | 40*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 52 | Тулебердиева 3 | 2 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 52 | Тулебердиева 3 | 2 | 40/32*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 52 | Тулебердиева 1 | 30 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 52 | Тулебердиева 1 | 5 | 40*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 50 | отвод на Тулебердиева 3Б | 151 | 159*4,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| ТК 50 | отвод на Тулебердиева 3Б | 151 | 108*4 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| отвод на Тулебердиева 3Б | ТК 54 | 48 | 133*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| отвод на Тулебердиева 3Б | ТК 54 | 48 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 54 | Тулебердиева 7 | 22 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 54 | Тулебердиева 7 | 22 | 57/40*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 54 | ТК 55 | 8 | 133*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 54 | ТК 55 | 8 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 55 | Тулебердиева 5 | 13 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 55 | Тулебердиева 5 | 13 | 57/40*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 55 | ТК 56 | 54 | 133*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 55 | ТК 56 | 54 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 56 | 40 лет Победы 6 | 69 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 56 | 40 лет Победы 6 | 69 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 56 | ТК 56А | 8 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 56 | ТК 56А | 8 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 56А | 40 лет Победы 4 | 59 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 56А | 40 лет Победы 4 | 59 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| Отвод на Ковку | УП 1 | 89 | 159*4,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| Отвод на Ковку | УП 1 | 89 | 89*3,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| УП 1 | отвод на Тулебердиева 9 | 60 | 76*3,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| УП 1 | отвод на Тулебердиева 9 | 60 | 57*3,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| отвод на Тулебердиева 9 | Тулебердиева 9 | 7 | 57*3,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| отвод на Тулебердиева 9 | Тулебердиева 9 | 7 | 40*3,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| отвод на Тулебердиева 9 | Тулебердиева 11 | 55 | 57*3,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| отвод на Тулебердиева 9 | Тулебердиева 11 | 55 | 40*3,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| УП1 | отвод на 40 лет Победы 2 | 113 | 133*4,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| УП1 | отвод на 40 лет Победы 2 | 113 | 76*3,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| отвод на 40 лет Победы 2 | 40 лет Победы 2 | 89 | 76*3,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| отвод на 40 лет Победы 2 | 40 лет Победы 2 | 89 | 57*3,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| отвод на 40 лет Победы 2 | ТК 57 | 38 | 76*3,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| отвод на 40 лет Победы 2 | ТК 57 | 38 | 57*3,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| ТК 57 | ТК 58 | 11 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 57 | ТК 58 | 11 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 58 | 40 лет Победы 4А | 7 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 58 | 40 лет Победы 4А | 7 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 8 | ТК 9 | 276 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 9 | ТК 34 | 20 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 9 | ТК 34 | 80 | 159*4,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| ТК 34 | ТК 34А | 54 | 159*4,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| ТК 34А | 40 лет Победы 24А | 120 | 40(пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 34А | ТК 35 | 18 | 159*4,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| ТК 35 | 40 лет Победы 9 | 14 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 35 | ТК 36 | 112 | 159*4,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| ТК 36 | 40 лет Победы 5 | 10 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 36 | ТК 37 | 53 | 159*4,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| ТК 36 | ТК 37 | 25 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 37 | Тулебердиева 8 | 16 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 37 | ТК 38 | 22 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 9 | ТК 10 | 260 | 529*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 10 | ТК 39 | 180 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 39 | ТК 59 | 74 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 59 | 40 лет Октября 87А | 11 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 59 | Тулебердиева 24 | 39 | 40 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 39 | ТК 40 | 120 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 40 | ТК 60 | 122 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 60 | Тулебердиева 22А | 34 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 60 | Тулебердиева 12 | 44 | 76*3,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| ТК 60 | Тулебердиева 12 | 6 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 60 | ТК 61 | 32 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 61 | Тулебердиева 20 | 8 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 61 | Тулебердиева 10 | 59 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 40 | ТК 40А | 115 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 40 | ТК 40А | 75 | 219*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 40А | ТК 40Б | 66 | 219*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 40Б | Тулебердиева 19 | 140 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 40Б | ТК 41 | 19 | 219*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 41 | 40 лет Октября 95 | 130 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 41 | ТК 41А | 205 | 219*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 41А | ТК 42 | 126 | 219*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 42 | Домостроите лей 6 | 13 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 42 | ТК 43 | 80 | 219*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 43 | ТК 62 | 86 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 62 | Энтузиастов 3 | 146 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 62 | ТК 43Б | 65 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 43Б | Энтузиастов 5 | 5 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 43Б | ТК 43В | 78 | 114*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 43В | Домостроите лей 12 | 140 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 43 | ТК 44А | 25 | 219*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 44А | ТК 44 | 48 | 219*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 44 | ТК 45 | 250 | 219*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 44 | ТК 45 | 140 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 45 | Краснознамён ная 229А | 64 | 89*3,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| ТК 45 | Краснознамён ная 229А | 25 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК10 | ТК 11 | 214 | 426*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 11 | ТК 11А | 130 | 426*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 11А | ТК 12 | 175 | 426*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 12 | ТК 13 | 105 | 426*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 13 | ТК 13А | 37 | 426*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 13 А | ТК 63 | 20 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 63 | 40 лет Октября 85 | 6 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 63 | ТК 64 | 60 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 64 | ТК 65 | 15 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 65 | 40 лет Октября 83 | 6 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 65 | ТК 66 | 26 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 66 | 40 лет Октября 81 | 16 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 66 | ТК 67 | 216 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 67 | 40 лет Октября 79 | 20 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 13 | ТК 13Б | 68 | 426*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 13Б | ТК 14 | 110 | 426*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 14 | ТК 15 | 168 | 426*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 15 | ТК 68 | 43 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 68 | 40 лет Октября 73 | 12 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| 40 лет Октября 73 | 40 лет Октября 71 | 36 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 15 | ТК 16 | 110 | 426*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 16 | ТК 16А | 20 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 16А | 40 лет Октября 69 | 16 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 16 | ТК 17А | 100 | 426*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 17А | 40 лет Октября 67 | 75 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 17А | ТК 17 | 84 | 426*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 17 | УП 2 | 58 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| УП 2 | ТК 70 А | 20 | 63 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| УП 2 | ТК 70 А | 20 | 25/20 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 70 А | Буракова 1 | 20 | 63 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 70 А | Буракова 1 | 20 | 25/20 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| УП 2 | ТК 70 | 12 | 40 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| УП 2 | ТК 70 | 12 | 25/20 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 70 | 40 лет Октября 65 | 10 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 70 | 40 лет Октября 65 | 10 | 32/25 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 70 | ТК 71 | 66 | 40 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 70 | ТК 71 | 66 | 32/25 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 71 | Буракова 3 | 13 | 40 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 71 | Буракова 3 | 13 | 25/20 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 71 | ТК 72 | 22 | 40 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 71 | ТК 72 | 22 | 25/20 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 72 | Буракова 5 | 7 | 40 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 72 | Буракова 5 | 7 | 25/20 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 17 | ТК 18 | 110 | 426*10 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 18 | ТК 77 | 11 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 77 | 40 лет Октября 61 | 8 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 77 | ТК 78 | 18 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 78 | 40 лет Октября 63 | 13 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 78 | ТК 79 | 77 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 79 | Буракова 4 | 13 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 79 | ТК 80 | 56 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 80 | Буракова 8 | 13 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 80 | Буракова 12 | 32 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 80 | Буракова 12 | 13 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 80 | ТК 81 | 42 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 81 | ТК 82 | 18 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 82 | Буракова 10 | 10 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 82 | ТК 83 | 35 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 83 | Монтажников 3 | 13 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 81 | ТК 84 | 90 | 133*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 84 | Буракова 6 | 22 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 84 | ТК 85 | 21 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 85 | 40 лет Октября 59 | 17 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 18 | ТК 73 | 16 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 73 | ТК 73А | 12 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 73А | ТК 74 | 50 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 74 | 40 лет Октября 66 | 52 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| 40 лет Октября 66 | ТК 74 А | 53 | 20 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 74 А | Буракова 16 | 10 | 20 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 74 А | Буракова 18 | 28 | 20 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 74 | ТК 74 А | 71 | 25 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 74 А | Буракова 16 | 10 | 20 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| Буракова 16 | Буракова 18 | 28 | 20 (пл) | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| ТК 74 | ТК 75 | 137 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 75 | Буракова 20 | 14 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 75 | ТК 76 | 43 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 76 | Буракова 22 | 30 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 18 | ТК 18А | 120 | 325*8 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 18А | ТК 19 | 66 | 325*8 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 19 | ТК 19А | 90 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 19А | ТК 19Б | 61 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 19Б | Науменко 9 | 14 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 19Б | ТК 20 | 49 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 20 | отвод на Буракова 14 | 96 | 219*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| Отвод на 40 лет Октября 62А | 40 лет Октября 62А | 11 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| Отвод на Монтажников 13 | Монтажников 13 | 3 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| Отвод на Буракова 14 | Буракова 14 | 17 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| отвод на Буракова 14 | ЦТП 2 | 54 | 159*4,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| ЦТП 2 | Буракова 24 | 33 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ЦТП 2 | Буракова 14 | 71 | 76*3,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| От воздушки ЦТП 2 | ТК 76 | 92 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 76 | ТК 75 | 43 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 75 | Буракова 20 | 14 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 76 | Буракова 22 | 30 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ЦТП 2 | Буракова 24 | 33 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| Буракова 24 | Монтажников 13 | 22 | 76/57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| Буракова 24 | Монтажников 13 | 22 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| Монтажников 13 | 40 лет Октября 62А | 20 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 20 | ТК 21 (ТК 21а) | 169 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 21 | Науменко, 14 | 10 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 21а | Науменко, 3 | 81 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 21 | ТК 23 | 87 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 23 | ТК 87 | 75 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 23 | ТК 87 | 75 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 87 | Науменко, 10 | 5 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 87 | Науменко, 12 | 42 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 23 | ТК 24 | 62 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 24 | Науменко, 1 | 21 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 24 | Науменко, 8 | 52 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 24 | ТК 25 | 24 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 25 | ТК 88 | 43 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 88 | Науменко,4 | 5 | 40 (пл) | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 88 | ТК 89 | 59 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 89 | Науменко 2 | 34 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 89 | ТК 90 | 81 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 90 | 40 лет Октября 42 | 11 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 90 | ТК 91 | 76 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 91 | 40 лет Октября 38 | 5 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 91 | ТК 92 | 46 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 92 | 40 лет Октября 36 | 7 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 92 | ТК 93 | 60 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 93 | 40 лет Октября 34 | 4 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 25 | ТК 26 | 16 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 26 | Науменко, 6 | 15 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 26 | ТК 26а | 80 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 26а | ТК 27 | 57 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 27 | ТК 94 | 18 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 94 | 19 Партсъезда, 11 | 55 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 27 | ТК 27а | 41 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 27а | 19 Партсъезда, 9 | 42 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 27а | ТК28 | 29 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 28 | ТК 95 | 66 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 95 | 40 лет Октября 34А (31а) | 19 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 95 | ТК 96 | 54 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 96 | 40 лет Октября 32б | 3 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 28 | ТК 29 | 81 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 29 | ТК 97 | 56 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 97 | 40 лет Октября 32а | 7 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 97 | 40 лет Октября 30б | 75 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 29 | ТК 29а | 15 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 29а | 40 лет Октября 30а | 89 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 29а | ТК 30 | 43 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 30 | ТК 98 | 45 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 98 | 19 Партсъезда, 7в | 25 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 30 | ТК 31 | 22 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 31 | 19 Партсъезда, 7 | 16 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 31 | ТК 32а | 40 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 32а | 19 Партсъезда, 7а | 27 | 76*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 32а | ТК 32 | 24 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 32 | ТК 33 | 115 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 33 | 19 Партсъезда, 3 | 19 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 32 | ТК 101 | 47 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 101 | ТК 102 | 30 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 102 | 40 лет Октября 22а | 9 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 102 | ТК 103 | 60 | 273*7 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 102 | ТК 103 | 60 | 159*4,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 102 | ТК 103 | 186 | 159*4,5 | надземная | маты минераловатные | 50 | оцинкован ная сталь | сурик | нет дынных |
| ТК 103 | 40 лет Октября 10 | 16 | 102*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 103 | ТК 104 | 13 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 104 | 19 Партсъезда, 1а | 33 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 104 | ТК 105 | 15 | 108*4 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 105 | 40 лет Октября 6а | 21 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| 40 лет Октября 10 | ТК 106 | 80 | 89*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 106 | 40 лет Октября 6 | 25 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |
| ТК 106 | 40 лет Октября 8 | 20 | 57*3,5 | непроходная канальная | маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет дынных |

г)	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

Описание типов и количества трубопроводной арматуры 			Таблица 3.2

| № камеры | Задвижки |  |  | Компенсаторы |  | Дренажи |  | Воздушники |  | Перемычки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ду, мм | Количество, шт. |  | Ду, мм | Кол-во, шт. | Ду, мм | Кол-во, шт. | Ду, мм | Кол-во, шт. | Ду, мм | Кол-во, шт. |
|  |  | чугунных | стальных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 500 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 300 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 450 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 450 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 150 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 400 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 400 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 400 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 150 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 250 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № камеры | Задвижки |  |  | Компенсаторы |  | Дренажи |  | Воздушники |  | Перемычки |  |
|  | Ду, мм | Количество, шт. |  | Ду, мм | Кол-во, шт. | Ду, мм | Кол-во, шт. | Ду, мм | Кол-во, шт. | Ду, мм | Кол-во, шт. |
|  |  | чугунных | стальных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 150 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 100 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  | 2 |  |  | 100 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 300 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 200 |  | 2 |  |  | 32 | 2 |  |  |  |  |
| 27 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 150 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 150 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40а | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 150 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44а | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 50 | 4 |  |  |  | 20 | 2 |  |  |  |  |

д)	Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Строительные характеристики тепловых камер 				Таблица 3.3

| Номер камеры (ЦТП, ПНС) | Внутренние размеры, (м) |  |  |  | Толщина стенки, (мм) | Конструкция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высота |  | длина | ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | 3 |  | 6 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-2 | 3 |  | 6 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-3 | 2,5 |  | 6 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-4 | 2,5 |  | 6 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-5 | 3 |  | 6 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-6 | 3,5 |  | 3 | 3 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-7 | 3 |  | 6 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-8 | 4 |  | 5 | 5 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-9 | 2 |  | 6 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-10 | 1,5 |  | 3 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-11 | 1,5 |  | 3 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-12 | 2 |  | 3 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-13 | 2 |  | 3 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-14 | 3 |  | 3 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-15 | 3,5 |  | 3 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-16 | 3,5 |  | 3 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-17 | 3 |  | 3 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-18 | 3 |  | 3 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-19 | 2,5 |  | 3 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-20 | 3 |  | 3 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-21 | 2 |  | 2 | 2,5 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-22 | 2 |  | 2 | 2,5 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-23 | 2 |  | 2,8 | 3 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-24 | 2,5 |  | 3 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-25 | 2 |  | 3 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-26 | 2 |  | 3 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-27 | 1,5 |  | 2 | 2 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-28 | 1,5 |  | 2 | 2 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-29 | 1,5 |  | 2 | 2 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-30 | 1,5 |  | 2 | 2 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-31 | 1,5 |  | 2 | 2 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-32 | 1,5 |  | 2 | 2 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-33 | 3 |  | 3 | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-34 | 1,5 |  |  | d 2,0 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-35 | 1,5 |  |  | d 2,0 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-36 | 1,5 |  |  | d 2,0 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-37 | 2 | 3 |  | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-38 | 2 | 3 |  | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-39 | 2 | 3 |  | 4 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-40 | 1,5 | 2 |  | 2 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-40а | 1,5 | 2 |  | 2 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-41 | 1,5 | 2 |  | 2 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-42 | 1,5 |  |  | d 2,0 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-43 | 2 | 2,8 |  | 3 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-44 | 2,5 | 2,8 |  | 3 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-44а | 2,5 | 2,8 |  | 3 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |
| ТК-45 | 1,5 | 2 |  | 2,5 | 300 | Плита | нет | нет данных | нет данных | ж/б |

е)	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

График отпуска тепла в тепловые сети 				Таблица 3.4

| Температура наружного воздуха, оС | Температура воды в подающем трубопроводе теплосети, оС | Температура воды в обратном трубопроводе теплосети, оС |
| --- | --- | --- |
| +10 | 65 | 50,9 |
| +9 | 65 | 50,9 |
| +8 | 65 | 50,9 |
| +7 | 65 | 50,9 |
| +6 | 65 | 50,9 |
| +5 | 65 | 50,9 |
| +4 | 65 | 50,9 |
| +3 | 65 | 50,9 |
| +2 | 65 | 50,9 |
| +1 | 65 | 50,9 |
| 0 | 65 | 50,9 |
| -1 | 65 | 50,9 |
| -2 | 65 | 50,9 |
| -3 | 65 | 50,9 |
| -4 | 65 | 50,9 |
| -5 | 65 | 50,9 |
| -6 | 65 | 50,9 |
| -7 | 66,1 | 51,9 |
| -8 | 67,7 | 53,0 |
| -9 | 69,3 | 54,0 |
| -10 | 70,9 | 55,0 |
| -11 | 72,4 | 56,0 |
| -12 | 74,0 | 57,0 |
| -13 | 75,5 | 57,9 |
| -14 | 77,1 | 58,9 |
| -15 | 78,6 | 59,9 |
| -16 | 80,1 | 60,8 |
| -17 | 81,6 | 61,8 |
| -18 | 83,2 | 62,7 |
| -19 | 84,7 | 63,7 |
| -20 | 86,2 | 64,6 |
| -21 | 87,7 | 65,5 |
| -22 | 89,1 | 66,4 |
| -23 | 90,6 | 67,3 |
| -24 | 92,0 | 68,2 |
| -25 | 93,5 | 69,1 |
| -26 | 95,0 | 70,0 |

ж)	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Соответствуют утвержденному графику. Дважды в смену выверяется температура

выходящего теплоносителя и производится качественная регулировка сети.

з)	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Параметры теплоносителя на котельной:

− давление в подающем трубопроводе, кгс/см2 – 5,0;

− давление в обратном трубопроводе, кгс/см2 – 3,0.

и)	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Не было.

к)	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистики восстановлений нет.

л)	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Для контроля состояния оборудования тепловых сетей и тепловой изоляции, режимов их работы регулярно по графику проводится обход теплопроводов и тепловых пунктов. График обхода предусматривает осуществление контроля состояния оборудования, как слесарями-обходчиками, так и мастером.

В процессе эксплуатации все тепловые сети подвергаются испытаниям на прочность и плотность для выявления дефектов не позже, чем через две недели после окончания отопительного сезона.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если во время их проведения не произошло падения давления и не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов. Кроме того, должны отсутствовать признаки сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор.

О результатах испытаний трубопроводов на прочность и плотность составляется акт установленной формы.

Для контроля за состоянием подземных теплопроводов, теплоизоляционных и строительных конструкций периодически производятся шурфовки на тепловой сети.

м)	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Ежегодно в апреле проводится гидравлическое испытание сети, составляются акты и мероприятия по проведению текущего ремонта трассы, запорной арматуры (28 дней на ремонт).

н)	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии(мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии(мощности) и теплоносителя

Норматив технологических потерь на 2022 год, утвержденный Управлением по государственному регулированию тарифов Воронежской области, составляет 7,3 %.

о)	Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии

приборов учета тепловой энергии

− 2019 – 11150,4Гкал;

− 2020 – 15511Гкал;

− 2021 – 17650Гкал.

п)	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не было.

р)	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Теплопотребляющие установки потребителей присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме.

с)	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Имеется приборный учет тепловой энергии на котельной и у потребителей тепловой энергии

т)	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерской службы на предприятии нет

у)	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Автоматизация ЦТП и ПНС отсутствует.

ф)	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защиты тепловых сетей от превышения давления нет.

х)	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозных тепловых сетей не выявлено.

4. Тепловые сети от котельной ТЭЦ

а)	Описание структуры тепловых сетей

Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении) – 42500 м.

Теплоноситель – горячая вода с максимальной температурой в сети – 100 °С.

Максимальное рабочее давление в сети – 9,5 кг/см2

Количество ПНС – 1.

Система теплоснабжения – закрытая.

Подключенная нагрузка – 41,75 Гкал/ч.

б)	Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схема тепловых сетей приведена в Приложении 3.

в)	Параметры тепловых сетей

Параметры тепловых сетей 					Таблица 4.1

| Участок трассы |  | Длина участка трассы (в двухтрубном исчислении), м.п. | Наружный диаметр трубопровода х толщина стенки (подача/ обратка), мм | Тип прокладки | Изоляция труб |  |  |  | Год ввода в эксплуа-тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер начальной тепловой камеры или иная точка | Номер конечной тепловой камеры или иная точка |  |  |  | Теплоизоля-ционный материал | Толщина тепловой изоляции, мм | Тип наружного покрытия | Материал антикоррозионного покрытия |  |
| ТЭЦ | ЦТП | 20 | 426х10 | Воздушная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ЦТП | ТК2А | 100 | 426х10 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК2А | Лысенко, 41 | 60 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК2А | ТК2 | 60 | 426х10 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК2 | ТК3 | 108 | 529х10 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК3 | ТК4 | 72 | 426х10 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК4 | Лысенко, 39 | 10 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК4 | Лысенко,33 | 30 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК4 | Лысенко, 31 | 38 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК4 | ТК4Б | 90 | 426х10 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК4Б | ТК5 | 77 | 426х10 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК5 | ТК5А | 45 | 529х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК156 | ТК157А | 130 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК157А | Спортивная, 9А | 32 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК156 | Лысенко, 13 | 42 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК5А | ТК6 | 170 | 426х10 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК6 | ТК6А | 26 | 121х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК6А | ТК246 | 148 | 121х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК246 | Элеваторная, 1Г | 10 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК246 | ТК247 | 60 | 121х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК247 | Элеваторная, 1Б | 20 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК247 | Элеваторная, 1В | 142 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК6 | Лысенко, 5 | 50 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК6 | ТК7 | 90 | 426х10 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК7 | ТК7А | 50 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК7А | Лысенко, 2Б | 25 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК7 | ТК229 | 35 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК229 | Лысенко, 3 | 30 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК229 | Лысенко, 3А | 36 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК7 | ТК8 | 99 | 426х10 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК8 | Лысенко, 2А | 45 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК8 | ТК8А | 37 | 325х8 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК8А | Трудовые Резервы, 2А | 44 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК8А | ТК76 | 54 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК8А | ТК8А | 3 | Ду25 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК76 | Трудовые Резервы, 3 | 40 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК76 | ТК76А | 34 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК76А | Лысенко, 1 | 29 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК76А | Трудовые Резервы, 1 | 10 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК8А | ТК9 | 91 | 325х8 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК9 | ТК74 | 49 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК74 | Трудовые Резервы, 2Б | 25 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК9 | ТК10 | 140 | 325х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК10 | ТК72А | 100 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК72А | Толстого, 4 | 24 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК72А | ТК72 | 46 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК72 | Толстого, 6 | 31 | Ду40 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК10 | ТК11 | 160 | 325х8 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК11 | ТК12 | 170 | 325х8 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК12 | ТК13 | 120 | 325х8 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК13 | ТК14 | 145 | 325х8 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК14 | ТК15 | 70 | 325хз8 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК15 | ТК16 | 65 | 273х8 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК16 | ТК16А | 100 | 273х8 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ЦТП | ЦТП | 45 | 273х8 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК16А | ТК17 | 85 | 273х8 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК17 | ТК56 | 80 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК56 | Пушкина, 91 | 20 | 60х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
|  |  | 10 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК56 | Трудовые Резервы, 69 | 40 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Трудовые Резервы, 69 | Трудовые Резервы, 71 | 42 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК56 | ТК56А | 50 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК56А | Пушкина, 89 | 20 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК17 | ТК18 | 162 | 273х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК18 | ТК51 | 80 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК51 | ТК51А | 3 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК51А | Трудовые Резервы, 73 | 25 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК51 | Трудовые Резервы, 75 | 10 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Трудовые Резервы, 75 | Трудовые Резервы, 77 | 70 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК51 | ТК52 | 50 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК52 | ТК53 | 50 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК53 | Титова, 3 | 30 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Титова, 3 | Титова, 1 | 20 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Титова, 3 | Титова, 5 | 20 | 121х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК53 | ТК54 | 170 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК54 | Титова, 7 | 25 | 133х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Титова, 7 | Титова, 9 | 30 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК54 | ТК 54А - ТК55 | 280 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Титова, 9 | Титова, 11 | 5 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
|  |  | 20 | 102х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК55 | ТК55А | 5 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК55А | Титова, 13 | 41 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК55А | ТК55Б | 130 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК55Б | Титова, 15 | 45 | 133х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК18 | ТК19-ТК 19А | 156 | 273х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК19А | ТК19В | 237 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК19А | Парковая, 1 | 42 | 102х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Парковая, 1 | Парковая, 3 | 20 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК19А | ТК224 | 120 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК224 | ТК222 | 10 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК222 | Титова, 4 | 22 | 121х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Титова, 4 | Титова, 2 | 12 | 102х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК222 | ТК223 | 10 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Титова, 4 | Титова, 6 | 20 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Титова, 6 | Титова, 8 | 20 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК223 | ТК221 | 175 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК221 | Титова, 10 | 25 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Титова, 10 | Титова, 12 | 20 | 102х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК221 | ТК220 | 260 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК220 | Титова, 16 | 17 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Титова, 16 | Титова, 14 | 50 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Титова, 16 | ТК32 | 10 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК32 | ТК32А | 54 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК32А | ТК33 | 50 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК33 | ТК34 | 95 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК34 | Свердлова, 59 | 8 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
|  |  | 8 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Свердлова, 59 | ТК50А | 10 | 89*3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК50А | Свердлова, 61 | 50 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК34 | Ленина, 60 | 78 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Ленина, 60 | ТК38 | 70 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК38 | Ленина, 43 | 24 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК38 | ТК35 | 105 | 273х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК35 | ТК36 | 12 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК36 | Ленина, 45 | 71 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК36 | Ленина, 45А | 15 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК35 | Ленина, 47 | 115 | 102х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК19А | ТК19Б | 80 | 273х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК19Б | Трудовые Резервы, 79 | 35 | 114х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Трудовые Резервы, 79 | Трудовые Резервы, 81 | 25 | 76х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК19Б | ТК20 | 90 | 273х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК20 | ТК41-42 | 67 | 273х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК41-42 | Трудовые Резервы, 83 | 10 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК41-42 или | Трудовые Резервы, 85 | 40 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Трудовые Резервы, 85 | Трудовые Резервы, 87 | 45 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК41-42 | ТК43 | 96 | 273х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК43 | Трудовые Резервы, 83А | 48 | 273х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Трудовые Резервы, 83А | ТК44 | 41 | 273х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК44 | Трудовые Резервы, 85А | 30 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК44 | ТК45 | 32 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК45 | Титова, 4А | 25 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК45 | ТК46 | 77 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК46 | ТК47 | 42 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК47 | Титова, 10А | 10 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК47 | ТК48 | 49 | 133х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК48 | Свердлова, 66 | 80 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК48 | ТК48А | 52 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК48А | Свердлова, 68 | 10 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК48 | ТК49-50 | 110 | 127х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК49-50 | Свердлова, 57 | 10 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК49-50 | Свердлова, 55 | 8 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Свердлова, 55 | Свердлова, 53 | 36 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК20 | ТК21 | 106 | 273х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК21 | ТК21А | 3 | 273х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК21А | Трудовые Резервы, 89 | 67 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК21А | Трудовые Резервы, 91 | 60 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК21А | ТК21А | 3 | 273х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК21А | ТК22 | 187 | 273х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК22 | ТК22А | 3 | 273х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1964 |
| ТК22А | ТК22Б | 108 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК22Б | Трудовые Резервы, 99 | 90 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК22А | ТК23 | 150 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК23 | Трудовые Резервы, 93 | 112 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК23 | ТК24 | 66 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК39 | Титова, 12А | 108 | 133х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК24 | ТК24А | 96 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК24А | ТК25 | 52 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК25 | ТК26 | 91 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК26 | Свердлова, 69 | 15 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Свердлова, 69 | ТК250 | 10 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
|  |  | 52 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК250 | Свердлова, 73 | 52 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК26 | ТК28 | 26 | 145х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК28 | Свердлова, 63 | 15 | 133х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК28 | ТК29 | 53 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК29 | Свердлова, 67 | 88 | 102х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК29 | ТК30 | 52 | 133х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК30 | Свердлова, 65 вв.1 | 18 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК30 | ТК31 | 45 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК31 | Свердлова, 65 вв.2, вв.3 | 50 | 114х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК8 | ТК77 | 130 | 325х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК77 | ТК78 | 74 | 325х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК78 | ТК79 | 282 | 325х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК79 | ТК79А | 85 | 325х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК79А | Ленина, 2А | 15 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
|  |  | 20 | 57х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК79А | ТК80 | 50 | 325х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК80 | ТК80А | 25 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК80А | ТК134 | 60 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК134 | ТК134А | 3 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК134А | Ленина, 1 | 45 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК134А | Коммунистическая, 29 | 63 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
|  | Коммунистическая, 29 п.5-6 | 5 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
|  | Коммунистическая, 29 п. 3-4 | 5 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК134А | ТК134Б | 90 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК134Б | Коммунистическая, 27 | 60 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
|  | Коммунистическая, 27 п.1-3 | 10 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
|  | Коммунистическая, 27 п.4-7 | 30 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК134Б | ТК135А | 40 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК135А | ТК135 | 100 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК135 | Коммунистическая, 25 | 40 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК135 | Коммунистическая, 23 | 50 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
|  |  | 10 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК135 | ТК136 | 210 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК136 | ТК136А | 140 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК136А | ТК136Б | 60 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК136Б | Красных Зорь, 1Б | 22 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК136Б | ТК137 | 77 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК137 | ТК142 | 90 | 102х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК142 | ТК142А | 50 | 102х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК142А | Коммунис-тическая, 15 | 74 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК137 | ТК137А | 305 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК137А | ТК137Г | 70 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК137Г | М. Красноар-мейская, 15А | 25 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| М. Красноар-мейская, 15А | М. Красноар-мейская, 15 | 40 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК137Г | ТК137Б | 60 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
|  |  | 40 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
|  |  | 45 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК137Б | М. Красноар-мейская, 19 | 20 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК137 | ТК138 | 70 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК138 | ТК138А | 3 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК138 | ТК139 | 100 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК139 | ТК139А | 0 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК139А | ТК139Б | 0 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК139Б | Коммунис-тическая, 13 | 96 | 133х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК139Б | ТК140А | 130 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК140А | ТК140 | 28 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК139Б | ТК129 | 275 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК129 | Коммунис тическая, 5 | 15 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК129 | ТК130 | 90 | 133х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК130 | Коммунис тическая, 3 | 15 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК130 | Ленина, 2 | 30 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
|  |  | 80 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК80 | ТК81 | 133 | 273х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК81 | ТК81А | 18 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК81А | Ленина, 6 | 5 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК81А | Ленина, 16 | 76 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК81 | ТК82 | 80 | 273х8,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК82 | ТК83 | 85 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК83 | ТК83А | 18 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК83А | Ленина, 24 | 10 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
|  |  | 30 | 57х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК83 | ТК84 | 62 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК84 | ТК85 | 78 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК85 | ТК126 | 29 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК126 | Ленина, 29 | 12 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК126 | ТК126А | 15 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК126А | Ленина, 27 | 24 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Ленина, 27 | ТК219 | 40 | Ду40 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК219 | пер. Большой. Красноар мейский, 10 | 12 | Ду 40 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК219 | Ленина, 25 | 45 | Ду40 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК126А | ТК127 | 30 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК127 | Фридриха Энгельса, 28 | 40 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Фридриха Энгельса, 28 | ТК218 | 60 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК218 | Фридриха Энгельса, 30 | 15 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК218 | Фридриха Энгельса, 32 | 80 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК85 | ТК86 | 158 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК86 | Ленина, 31 | 33 | Ду40 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК86 | ТК121 | 23 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК121 | Ленина, 34 | 15 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Ленина, 34 | Мира, 6 | 76 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Мира, 6 | ТК210 | 48 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК210 | Мира, 11 | 20 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК210 | Мира, 13 | 40 | 57х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Мира, 13 | ТК210А | 50 | 57х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК210А | Мира, 15 | 15 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Ленина, 34 | ТК122 | 50 | 133х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК122 | Гараж Администрации | 10 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК122 | Администрация 3эт. | 15 | 145х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Администрация 3эт. | ТК123 | 55 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК123 | Свердлова, 37 | 10 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Свердлова, 37 | ТК124 | 25 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК124 | Мира, 8 | 25 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК124 | ТК207 | 75 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК207 | Свердлова, 44 | 30 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК207 | Отвод на Свердлова, 42 | 16 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Отвод на Свердлова, 42 | Свердлова, 42 | 16 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Отвод на Свердлова, 42 | ТК208 | 50 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК208 | Свердлова, 38 | 55 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК86 | ТК87 | 50 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК87 | Мира, 2 | 20 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК87 | ТК87А | 80 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК87А | ТК261 | 24 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
|  |  | 40 | 133х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК261 | Мира, 7 | 20 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК261 | ТК110 | 60 | 133х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК110 | Мира, 3 | 20 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК110 | ТК111 | 30 | 133х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК111 | пл. Свободы, 6 | 80 | Ду40 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК111 | Мира, 1А | 35 | 76х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК111 | ТК112 | 54 | 133х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК112 | ТК113А | 30 | 133х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК113А | Мира, 1 | 25 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК112 | ТК113 | 15 | 133х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК113 | ТК114 | 30 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
|  |  | 10 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
|  |  | 30 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
|  |  | 50 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК112 | ТК253 | 40 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК253 | Ломоносова, 46 | 15 | 46х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК253 | ТК255 | 30 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК255 | Ломоносова, 48 | 35 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК255 | ТК254 | 25 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК254 | Тельмана, 52 | 10 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК254 | Тельмана, 54 | 30 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
|  |  | 10 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК87А | ТК88 | 28 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК88 | ТК105-105А | 50 | 133х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК 105-105А | ТК217 | 30 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
|  |  | 80 | 159х4,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК217 | Поворот на Свердлова, 39 | 90 | 89х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Поворот на Свердлова, 39 | Свердлова, 39 | 80 | 57х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Поворот на Свердлова, 39 | ТК217А | 35 | 89х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
|  |  | 130 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК217А | Свердлова, 45 | 25 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК217А | Свердлова, 47 | 25 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК88 | ТК89 | 122 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК89 | ТК89А | 3 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК89А | ТК107А | 59 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК107А | ТК107 | 60 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК107 | ТК108 | 40 | 76х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК108 | Ленина, 50 | 10 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК108 | ТК109 | 68 | 57х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК109 | Ленина, 48 | 20 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК109 | Ленина, 52 | 45 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК89А | ТК90 | 86 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | 1976 |
| ТК90 | ТК90А | 2 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК90А | ТК90Б | 24 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК90Б | ТК106 | 36 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК106 | Ленина, 42 | 30 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК106 | Ленина, 44 | 30 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ЦТП | Поворот на проходную | 60 | 219х7,0 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
|  |  | 3 | 57х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Поворот на ГРП | ГРП | 60 | Ду20 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Поворот на проходную | Проходная | 20 | Ду15 | воздушная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Поворот на проходную | Индуст-риальная, 2 | 40 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Поворот на ТК173 | ТК173 | 74 | 219х7,0 | Воздушная, | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
|  |  | 10 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Поворот на ТК171 | ТК171 | 1 | 57х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
|  |  | 50 | 159х4,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
|  |  | 80 | 89х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
|  |  | 17 | 89х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Поворот на слесарку ЦТП | Слесарка ЦТП | 10 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
|  |  | 15 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Поворот на слесарку ЦТП | Поворот на ХВО | 50 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Поворот на ХВО | ХВО | 5 | 57х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Поворот на ХВО | Гараж-склад | 46 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
|  |  | 15 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Столярка |  | 40 | Ду40 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| КОТ |  | 15 | Ду40 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Участок до ТК168 |  | 160 | 76х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК173 | ТК174-175 | 286 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК174-175 | Сеченова, 3 | 26 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК175 | ТК191 | 90 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
|  |  | 25 | 89х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
|  |  | 20 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК191 | ТК192 | 40 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК192 | ТК193 | 70 | 79х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК193 | ТК194 | 30 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК194 | Комарова, 8 | 15 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК194 | ТК195 | 104 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК195 | Комарова, 9 | 26 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК175 | ТК239 | 347 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК239 | ТК239А | 35 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК239А | ТК197 | 59 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК197 | Индуст-риальная, 13 | 12 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК197 | ТК198 | 100 | 108х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК198 | Индуст-риальная, 31 | 30 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК198 | ТК199 | 30 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК199 | Индуст-риальная, 33 | 12 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК199 | ТК200 | 120 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК200 | Индуст-риальная, 17 | 15 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК200 | Индуст-риальная, 19 | 40 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК239А | ТК240 | 70 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК240 | ТК241 | 30 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК241 | Индуст-риальная, 7 | 75 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК241 | Индуст-риальная, 21 | 15 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК240 | ТК242 | 50 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК242 | ТК242А | 40 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК242А | Индуст-риальная, 23 | 10 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК242 | ТК243 | 25 | 133х4,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК243 | Индуст-риальная, 25 | 110 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК243 | ТК244 | 40 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК244 | Индуст-риальная, 27 | 10 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК244 | Индуст-риальная, 29 | 40 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
|  |  | 5 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК201 | Индуст-риальная, 5 | 130 | 57х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК175 | ТК176 | 100 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК176 | Сеченова, 7 | 20 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК176 | ТК189 | 61 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК189 | ТК177А | 100 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК177А | Сеченова, 9 | 52 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК177А | ТК177 | 19 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК177 | ТК185 | 57 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК185 | Сеченова, 2 | 18 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК185 | ТК186 | 38 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК186 | Сеченова, 4 | 32 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК186 | ТК187 | 44 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК187 | Сеченова, 10 | 25 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК187 | ТК188 | 62 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК188 | Сеченова, 12 | 40 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК188 | Сеченова, 14 | 13 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК188 | Сеченова, 16 | 36 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК177 | ТК178 | 60 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК178 | ТК179 | 51 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК184 | Сеченова, 6 | 36 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК179 | ТК180 | 88 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК180 | Сеченова, 41 | 54 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК180 | ТК181 | 100 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК181 | ТК181А | 40 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК181А | Жукова, 6 | 50 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК181А | ТК182 | 110 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК182 | ТК183 | 15 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК183 | Сеченова, 45 | 10 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Сеченова, 45 | Жукова, 11 | 40 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК183 | Жукова, 7 | 90 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК181 | ТК62 | 130 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК62 | ТК61 | 160 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК61 | ТК64 | 20 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК64 | ТК64А | 50 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК64А | Жукова, 5 | 25 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК61 | ТК60А | 130 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК60А | ТК60 | 6 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК60 | ТК68А | 300 | 159х7,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК68А | ТК68 | 60 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК68 | Строителей, 6 | 15 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК68 | Поворот на ТК69 | 30 | 159х4,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Поворот на ТК69 | ТК69 | 30 | 76х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| Поворот на ТК69 | ТК70 | 44 | 159х4,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК70 | Пер. Чехова, 14 | 72 | 57х3,5 | Надземная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК70 | Чехова, 17 | 15 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК70 | ТК70А | 40 | 89х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК70А | ТК71 | 30 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК71 | Чехова, 15 | 10 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК70А | ТК71А | 85 | 76х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК71А | Пер. Чехова, 12 | 15 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК71А | Пер. Чехова, 10 | 58 | 57х3,5 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК60 | ТК58 | 128 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК58 | ТК57 | 160 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |
| ТК57 | ТК15 | 60 | 219х7,0 | Непроходная канальная | Маты минераловатные | 50 | рубероид | сурик | нет данных |

г)	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях указано в Таблице 4.2

Описание типов и количества трубопроводной арматуры			 Таблица 4.2

| № камеры | Задвижки |  |  | Компенсаторы |  | Дренажи |  | Воздушники |  | Перемычки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ду, | Количество, шт. |  | Ду, мм | Кол-во, шт. | Ду, мм | Кол-во, шт. | Ду, мм | Кол-во, шт. | Ду, мм | Кол-во, шт. |
|  |  | чугунных | стальных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 32 |  | 2 | 400 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 32 |  | 2 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 32 |  | 2 |  |  | 500 | 1 | 50 | 2 |  |  |
| 4 | 50 | 2 |  |  |  | 400 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 40 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 32 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 80 | 2 |  |  |  | 400 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 40 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5а | 400 |  |  | 500 | 1 | 50 | 2 | 25 | 2 |  |  |
| 6 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24б | 50 | 4 |  | 125 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24б | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24б | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 40 | 4 |  |  |  | 400 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 300 |  | 4 | 400 |  | 80 | 4 | 15 | 6 | 150 | 1 |
| 8 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8а | 40 |  | 4 | 325 |  | 80 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 40 |  | 2 | 325 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 50 |  | 2 | 325 |  | 50 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 300 |  | 2 | 325 |  | 50 | 2 | 15 | 4 |  |  |
| 12 |  |  |  | 325 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 325 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 325 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14а | 300 |  | 2 | 325 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 200 |  | 4 | 250 |  | 50 | 2 | 15 | 4 |  |  |
| 16 | 80 | 2 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16а |  |  |  | 250 |  | 80 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 80 | 2 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 80 | 2 |  | 250 |  |  |  | 15 | 4 |  |  |
| 19б | 100 | 2 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 80 | 2 |  | 250 |  |  |  | 15 | 2 |  |  |
| 21 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 250 |  | 2 | 250 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22а | 80 | 2 |  | 250 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 80 | 2 |  | 325 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 100 | 2 |  | 250 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24а | 50 | 2 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 50 | 2 |  | 250 |  | 50 | 2 | 15 | 2 |  |  |
| 26 | 150 | 4 |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 150 | 2 |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18а | 200 |  | 2 | 200 |  |  |  | 15 | 2 |  |  |
| 51 | 80 | 2 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 80 | 2 |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 100 | 2 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 25 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 150 | 2 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 80 | 2 |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 55а | 150 | 3 |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 55в | 100 | 2 |  | 200 | 1 | 50 | 2 |  |  |  |  |
| 19а | 200 |  | 2 | 200 |  |  |  | 15 | 2 |  |  |
| 224 |  |  |  | 200 |  | 25 | 2 | 25 | 2 |  |  |
| 223 |  |  |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 100 | 2 |  | 200 |  |  |  | 15 | 2 |  |  |
| 221 | 100 | 2 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  |  | 2 | 200 | 1 | 50 | 2 |  |  | 80 | 1 |
| 220 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32а |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 2 |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |
| 34 | 100 | 2 |  |  |  | 50 | 2 | 15 | 2 |  |  |
| 34 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 40 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 200 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 80 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 250 | 2 |  |  |  | 50 | 2 | 15 | 2 |  |  |
| 42 | 150 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 100 | 2 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 150 | 2 |  | 150 | 1 |  |  | 15 | 2 |  |  |
| 46 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 80 | 2 |  | 150 | 1 |  |  | 15 | 2 |  |  |
| 48 | 80 | 2 |  | 150 | 1 |  |  | 15 | 2 |  |  |
| 49 | 80 | 4 |  | 125 | 1 |  |  | 15 | 2 | 100 | 1 |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 300 |  | 4 | 400 | 1 | 80 | 4 | 15 | 6 | 150 | 1 |
| 8 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 80 | 2 |  | 300 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  | 300 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  | 300 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 79а | 50 | 2 |  | 400 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 250 |  | 2 | 400 | 1 | 50 | 2 | 15 | 4 |  |  |
| 80 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 50 | 2 |  | 250 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  |  | 250 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 50 | 2 |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 100 | 2 |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 100 | 2 |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 150 |  | 2 | 200 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 150 |  | 2 | 150 | 1 | 50 | 2 | 15 | 2 |  |  |
| 87 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87а | 100 | 2 |  | 150 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 100 | 2 |  | 150 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 100 | 2 |  | 150 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 32 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 80 | 2 |  | 150 | 1 |  |  | 32 | 2 | 50 | 1 |
| 90 | 50 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 50 | 2 | 125 | 2 |  |  |  | 15 | 2 |  |  |
| 112 | 100 | 2 |  | 125 | 1 | 50 | 2 |  |  |  |  |
| 119 | 80 | 2 |  | 125 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 40 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 100 | 2 |  | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 261 | 50 | 2 |  | 125 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 80а | 200 |  | 2 |  |  | 50 | 2 | 15 | 2 |  |  |
| 134 | 50 | 2 |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 134а | 50 | 2 |  |  |  |  |  | 15 | 2 |  |  |
| 134б | 50 | 2 |  | 200 | 1 |  |  | 15 | 2 |  |  |
| 134в |  |  |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 80 | 4 |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 200 | 2 |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136а | 40 | 2 |  | 200 | 2 | 80 | 2 |  |  |  |  |
| 133 | 50 | 2 |  | 50 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 136б | 100 | 2 |  | 200 | 1 |  |  | 15 | 2 |  |  |
| 137 | 150 | 2 |  | 200 | 1 | 100 | 1 | 15 | 1 |  |  |
| 137 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137а |  |  |  | 150 | 3 | 80 | 2 |  |  |  |  |
| 137г | 80 | 2 |  | 150 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 137б | 80 | 2 |  | 80 | 2 |  |  |  |  | 80 | 1 |
| 138 | 150 | 2 |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  |  |  | 200 | 1 | 100 | 2 |  |  | 100 | 1 |
| 139а | 150 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139б | 200 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139б | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 40 |  | 2 | 200 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 140а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП | 200 |  | 2 | 200 | 1 | 32 | 2 |  |  |  |  |
| 252 | 80 | 2 |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 252 | 32 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252а | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  |  |  |  |  | 50 | 2 |  |  |  |  |
| 174 | 80 | 2 |  | 200 | 2 |  |  | 15 | 2 |  |  |
| 174 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 50 | 2 |  |  |  |  |  | 15 | 2 |  |  |
| 175 | 32 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 32 |  | 2 | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 176а | 50 | 2 |  | 200 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 80 | 2 |  |  |  | 50 | 2 | 15 | 2 |  |  |
| 178 |  |  |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 150 |  | 2 | 200 | 1 |  |  | 15 | 2 |  |  |
| 180 | 32 |  | 2 | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 200 | 2 |  | 200 |  |  |  | 15 | 2 |  |  |
| 181 | 50 | 2 |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 100 | 2 |  | 200 | 2 | 32 | 2 | 15 | 4 | 100 | 2 |
| 62 |  |  |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60а | 80 | 2 |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 100 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 32 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 80 | 2 |  | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 100 | 2 |  | 200 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 200 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68а |  |  |  | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 80 | 2 |  | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 69а | 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

д)	Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Строительные характеристики тепловых камер 				Таблица 4.3

| Номер камеры | Внутренние размеры, (мм) |  |  | Толщина стенки, мм | Конструкция перекрытия | Наличие неподвижных опор | Наличие гидро изоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высота | длина | ширина |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2,5 | 3,1 | 3,8 | 380 | Плита | нет | есть | есть | кирпич |
| 77 | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 78 | 2 | 2,5 | 2 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 79 | 2 | 2 | 2 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 79а | 1,8 | 2 | 2 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 80 | 2 | 2,8 | 2,8 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 81 | 2 | 2,8 | 2,8 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 82 | 2 | 2,8 | 2,8 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 83 | 2 | 2,8 | 2,8 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 84 | 2 | 3 | 3 | 380 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 85 | 2 | 4 | 4 | 380 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 86 | 2,1 | 3,8 | 3,1 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 87 | 1,8 | 3,4 | 3 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 87а | 2 | 3,4 | 3,4 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 88 | 1,8 | 4,4 | 3,4 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 89 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 89а | 1,8 | 3,4 | 3 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 90 | 1,8 | 3 | 2,4 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 90а | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 261 | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 111 | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 112 | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 119 | 1,8 | 2 | 2 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 114 | 1,6 | 1 | 1 | 80 | стальной лист | нет | есть | нет | Кольцо ж/б |
| 1 | 2,4 | 2,5 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 3 | 2,2 | 3 | 3 | 380 | Плита | есть | нет | нет | кирпич |
| 4 | 2,1 | 2,5 | 3 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 380 | Плита | есть | нет | нет | кирпич |
| 5а | 2,2 | 2,5 | 3,5 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 6 | 2,2 | 2,5 | 3,6 | 380 | Плита | есть | нет | нет | кирпич |
| 7 | 2,2 | 3 | 3 | 380 | Плита | есть | нет | нет | кирпич |
| 7а | 2 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 8 | 2,5 | 3,1 | 3,8 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 8а | 2,2 | 2 | 3 | 380 | Плита | есть | нет | нет | кирпич |
| 8б | 2 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 9 | 2,2 | 3,5 | 3 | 380 | Плита | есть | есть | нет | кирпич |
| 10 | 2,2 | 2,5 | 2 | 380 | Плита | есть | есть | нет | кирпич |
| 11 | 1,9 | 3 | 2,5 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 12 | 1,9 | 3 | 2,5 | 380 | Плита | есть | есть | нет | кирпич |
| 13 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 380 | Плита | есть | есть | нет | кирпич |
| 14 | 1,9 | 4,5 | 3 | 380 | Плита | есть | есть | нет | кирпич |
| 14а | 2 | 2,4 | 2 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 15 | 1,9 | 2,5 | 3 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 16 | 1,9 | 2,5 | 3 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 16а | 2 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 17 | 1,9 | 2,5 | 3 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 18 | 1,9 | 2,5 | 3 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 19 | 1,9 | 2,5 | 3 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 19б | 2,1 | 2,4 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 20 | 1,9 | 3,5 | 3 | 380 | Плита | есть | есть | нет | кирпич |
| 21 | 2,1 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 21а | 2,1 | 2 | 2,4 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 22 | 2 | 2,6 | 2,6 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 22а | 2 | 2,4 | 1,8 | 400 | Плита | есть | есть | нет | ФБС-400 |
| 23 | 2,1 | 2,4 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 24 | 2,1 | 2,4 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 24а | 2,1 | 2,4 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 25 | 2,2 | 3 | 3 | 400 | Плита | нет | есть | есть | ФБС-400 |
| 26 | 1,8 | 2 | 3 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 28 | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 41 | 2,2 | 2 | 2 | 380 | Плита | нет | есть | есть | кирпич |
| 42 | 2,2 | 2,5 | 2 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 43 | 1,8 | 1,5 | 1 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 44 | 1,8 | 2,5 | 2 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 45 | 2,1 | 2,2 | 2 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 46 | 2 | 2,5 | 2,5 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 47 | 2 | 2 | 2 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 48 | 2 | 2,8 | 2,8 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 49 | 2,1 | 2 | 2,4 | 380 | Плита | нет | есть | есть | кирпич |
| 50 | 2,1 | 2 | 2,4 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 19а | 2,1 | 2,7 | 2,6 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 224 | 1,8 | 2 | 1,2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 223 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 222 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 221 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 220 | 2 | 4,5 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | есть | ФБС-400 |
| 32 | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 32а | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 33 | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | есть | ФБС-400 |
| 34 | 2 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 38 | 2,2 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | есть | ФБС-400 |
| 18а | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 51 | 2 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 52 | 2 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 53 | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 54 | 2 | 3 | 2,5 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 55 | 2 | 2,4 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 55б | 2 | 2,4 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | есть | ФБС-400 |
| 80 | 2 | 3,4 | 3,4 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 80а | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 134 | 2,2 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 134а | 2,2 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 134б | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 135 | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 135а | 2 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | есть | ФБС-400 |
| 136 | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 136а | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 136б | 2 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 137 | 3 | 2,4 | 3 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 138 | 2 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 139 | 2 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | есть | ФБС-400 |
| 139а | 2 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 139б | 2 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | есть | ФБС-400 |
| 140 | 2 | 2 | 2 | 400 | стальной лист | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 140а | 2 | 2,2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | есть | ФБС-400 |
| 137а | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | есть | ФБС-400 |
| 137б | 2 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | есть | ФБС-400 |
| 137г | 1,6 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | есть | ФБС-400 |
| 173 | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | есть | ФБС-400 |
| 174 | 1,8 | 2,4 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 175 | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 176 | 1,8 | 1,3 | 1,7 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 176а | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 177 | 1,8 | 2,4 | 4 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 178а | 1,8 | 1,5 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 179 | 1,8 | 2,5 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 149 | 2,2 | 3,7 | 3,1 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 180 | 2,1 | 2,5 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 181 | 2 | 4 | 4 | 400 | Плита | нет | есть | есть | ФБС-400 |
| 181а | 1,8 | 1,9 | 3,5 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 182 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 400 | Плита | нет | есть | есть | ФБС-400 |
| 57 | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 58 | 1,8 | 2 | 1,8 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 60 | 1,8 | 2,5 | 2 | 380 | Плита | нет | есть | нет | кирпич |
| 60а | 1,8 | 2 | 1,4 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 61 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 62 | 1,8 | 2 | 2 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 68а | 1,8 | 2,8 | 2,4 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |
| 68 | 2 | 2,5 | 1,8 | 400 | Плита | нет | есть | есть | ФБС-400 |
| 70 | 2 | 1 | 3 | 400 | Плита | нет | есть | нет | ФБС-400 |

е)	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Качественное регулирование отпуска тепла по температурному графику - 150/70 °С со срезкой на 100 °С.

График отпуска тепла в тепловые сети 				Таблица 4.4

| Температура наружного воздуха, оС | Температура воды в подающем трубопроводе теплосети, оС | Температура воды в обратном трубопроводе теплосети, оС |
| --- | --- | --- |
| +10 | 48 | 33 |
| +9 | 51 | 34 |
| +8 | 55 | 35 |
| +7 | 58 | 37 |
| +6 | 61 | 38 |
| +5 | 64 | 39 |
| +4 | 67 | 41 |
| +3 | 70 | 42 |
| +2 | 73 | 43 |
| +1 | 77 | 44 |
| 0 | 80 | 45 |
| -1 | 83 | 47 |
| -2 | 86 | 48 |
| -3 | 88 | 49 |
| -4 | 92 | 50 |
| -5 | 95 | 51 |
| -6 | 98 | 52 |
| -6,8 | 100 | 53 |
| -7 | 100 | 52 |
| -8 | 100 | 50 |
| -9 | 100 | 49 |
| -10 | 100 | 47 |
| -11 | 100 | 45 |
| -12 | 100 | 43 |
| -13 | 100 | 41 |
| -14 | 100 | 39 |
| -15 | 100 | 37 |
| -16 | 100 | 35 |
| -17 | 100 | 33 |
| -18 | 100 | 31 |
| -19 | 100 | 29 |
| -20 | 100 | 28 |
| -21 | 100 | 26 |
| -22 | 100 | 24 |
| -23 | 100 | 22 |
| -24 | 100 | 20 |

ж)	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Соответствуют утвержденному графику. Дважды в смену выверяется температура выходящего теплоносителя и производится качественная регулировка сети.

з)	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики параметры теплоносителя на котельной:

давление в подающем трубопроводе, кгс/см2 – 9,5;

давление в обратном трубопроводе, кгс/см2 – 1,5.

и)	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Не было.

к)	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Не было

л)	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Для контроля состояния оборудования тепловых сетей и тепловой изоляции, режимов их работы регулярно по графику проводится обход теплопроводов и тепловых пунктов. График обхода предусматривает осуществление контроля состояния оборудования, как слесарями-обходчиками, так и мастером.

В процессе эксплуатации все тепловые сети подвергаются испытаниям на прочность и плотность для выявления дефектов не позже, чем через две недели после окончания отопительного сезона.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если во время их проведения не произошло падения давления и не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов. Кроме того, должны отсутствовать признаки сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор.

О результатах испытаний трубопроводов на прочность и плотность составляется акт установленной формы.

Для контроля за состоянием подземных теплопроводов, теплоизоляционных и строительных конструкций периодически производятся шурфовки на тепловой сети.

м)	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Гидравлические и температурные испытания, испытания на тепловые и гидравлические потери проводятся в соответствии с правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

н)	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии(мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии(мощности) и теплоносителя

Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, включаемый в расчет отпуска тепловой энергии, установлен на 2022 год величиной 12,3 %.

о)	Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

− 2019 –1016,73 Гкал;

− 2020 -3200Гкал;

− 2021 -5000Гкал.

п)	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Запрещения дальнейшей эксплуатации магистральных участков тепловой сети от надзорных органов не было.

р)	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Теплопотребляющие установки потребителей присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме через узлы смешения (элеваторные узлы) с проектным температурным графиком 150/70 °С.

с)	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В наличии коммерческий прибор учета отпущенной тепловой энергии на выходе из котельной ТЭЦ.

Имеются коммерческие узлы учёта тепловой энергии у потребителей.

т)	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерской службы на предприятии нет. Средств автоматизации и

телемеханизации нет.

у)	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Существующая насосная станция обслуживается сменным персоналом, средства автоматизации нет.

ф)	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защиты тепловых сетей от превышения давления нет.

х)	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозных тепловых сетей не выявлено.

5. Тепловые сети от котельной «МЭЗ»

а)	Описание структуры тепловых сетей

Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении):

− горячая вода с температурой 95/70 °С и давлением 0,6 Мпа – 2 000 м.

Количество ЦТП – 0.

Количество ПНС – 0.

Система теплоснабжения – открытая.

б)	Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схемы тепловых сетей в Приложении 4.

в)	Параметры тепловых сетей

Параметры тепловых сетей 					Таблица 5.1

| Участок трассы |  | Длина участка трассы (в двухтрубном исчислении), м | Наружный диаметр трубопровода х толщина стенки (подача/обрат ка), мм | Тип прокладки | Изоляция труб |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер начальной камеры | Номер конечной камеры |  |  |  | Теплоизоляционный материал | Толщина тепловой изоляции, мм | Тип наружного покрытия | Материал антикоррозионного покрытия |  |
| Котельная | УТ-1 | 250 | 219/159 | Воздушная | Маты минераловатные |  | метал лист |  | 1998 |
| УТ-1 | ТК-1 | 195 | 159 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  | 1998 |
| ТК-1 | 40 летОктября, 87б | 7 |  | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-1 | ТК-2 | 98 | 159 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  | 1998 |
| ТК-2 | Тулебердиева, 14 | 50 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-2 | ТК-3 | 100 | 159 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  | 1998 |
| ТК-3 | Тулебердиева, 16 | 5 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-3 | ТК-4 | 150 | 159 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  | 1998 |
| ТК-4 | 40 лет Победы, 7 | 60 | 76 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-4 | ТК-5 | 50 | 159 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  | 1998 |
| ТК-5 | 2 пер. Победы, 10 | 30 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-5 | ТК-6 | 50 | 159 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  | 1998 |
| ТК-6 | 2 пер. Победы, 8 | 30 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-6 | ТК-7 | 50 | 159 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  | 1998 |
| ТК-7 | 2 пер. Победы, 6 | 30 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-7 | ТК-8 | 100 | 159 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  | 1998 |
| ТК-8 | 2 пер. Победы, 4 | 13 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-8 | ТК-17 | 26 | 100 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-17 | ТК-17/1 | 55 | 76 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-17/1 | 3 пер. Победы, 3 | 6 |  | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-17/1 | 3 пер. Победы, 4 | 34 | 76 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-17 | ТК-17/2 | 20 |  | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-17/2 | 3 пер. Победы, 2 | 8 |  | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-17/2 | ТК-17/3 | 40 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-17/3 | 3 пер. Победы, 1 | 7 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-17 | ТК-18 | 36 | 100 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-18 | Воронежская, 3 | 78 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-18 | УТ МДОУ-6 | 18 | 100 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| УТ МДОУ-6 | МДОУ-6 |  |  | подвал | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| УТ МДОУ-6 | ТК-19 | 34 |  | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-19 | ТК-19/1 | 42 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-19/1 | Воронежская, 7 | 11 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-8 | ТК-9 | 70 | 159 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  | 1998 |
| ТК-9 | 2 пер. Победы, 2 | 33 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-9 | ТК-10 | 240 | 159 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  | 1998 |
| ТК-10 | 2 пер. Победы, 1 | 31 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-10 | 2 пер. Победы, 3 | 33 |  | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-10 | ТК-11 | 70 | 159 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  | 1998 |
| ТК-11 | 1 пер. Победы, 1 | 15 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-11 | 1 пер. Победы, 2 | 24 |  | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-11 | ТК-12 | 80 | 100 | Надземная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-12 | ТК-13 | 50 | 57 | Надземная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-13 | 2 пер. Победы, 5 | 100 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-13 | ТК-14 | 33 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-14 | 1 пер. Победы, 4 | 8 |  | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-14 | ТК-15 | 15 |  | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-15 | 1 пер. Победы, 5 | 14 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-15 | ТК-16 | 70 | 76 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-16 | 2 пер. Победы, 7 | 12 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-16 | 2 пер. Победы, 9 | 17 | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| УК-1 | ТК-20 | 205 | 159 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-20 | 40 лет Октября, 89 |  | 76 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-20 | УТ-40 лет Октября, 91 | 80 |  | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| УТ-40 лет Октября, 91 | 40 лет Октября, 91 |  |  | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-20 | ТК-21 | 370 | 159 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  | 1998 |
| ТК-21 | 40 лет Октября, 93 | 15 |  | воздушная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-21 | УТ-40 лет Октября, 97 | 10 |  | воздушная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| УТ-40 лет Октября, 97 | 40 лет Октября, 97 |  |  | воздушная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| УТ-40 лет Октября, 97 | УТ-40 лет Октября, 99 |  | 57 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-21 | ТК-22 | 120 | 159 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  | 1998 |
| ТК-22 | Домострои телей, 13 |  | 89 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-22 | Домостроит елей, 15 | 6 | 100 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |
| ТК-22 | ТК-23 | 30 | 159 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  | 1998 |
| ТК-23 | Домостроит елей, 4 | 258 | 100 | Непроходная канальная | Маты минераловатные |  | метал лист |  |  |

г)	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Описание типов и количества трубопроводной арматуры 			Таблица 5.2

| № камеры | Задвижки |  |  | Компенсаторы |  | Дренажи |  | Воздушники |  | Перемычки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ду, мм | Количество, шт. |  | Ду, мм | Кол-во, шт. | Ду, мм | Кол-во, шт. | Ду, мм | Кол-во, шт. | Ду, мм | Кол-во, шт. |
|  |  | чугунных | стальных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

д)	Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Камеры из ж/б блоков со стандартными ж/б плитами перекрытия.

е)	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

Качественное регулирование по температурному графику 95/70 °С.

График отпуска тепла в тепловые сети 				Таблица 5.3

| Температура наружного воздуха, оС | Температура воды в подающем трубопроводе теплосети, оС | Температура воды в обратном трубопроводе теплосети, оС |
| --- | --- | --- |
| +10 | 64,5 | 50,9 |
| +9 | 64,5 | 50,9 |
| +8 | 64,5 | 50,9 |
| +7 | 64,5 | 50,9 |
| +6 | 64,5 | 50,9 |
| +5 | 64,5 | 50,9 |
| +4 | 64,5 | 50,9 |
| +3 | 64,5 | 50,9 |
| +2 | 64,5 | 50,9 |
| +1 | 64,5 | 50,9 |
| 0 | 64,5 | 50,9 |
| -1 | 64,5 | 50,9 |
| -2 | 64,5 | 50,9 |
| -3 | 64,5 | 50,9 |
| -4 | 64,5 | 50,9 |
| -5 | 64,5 | 50,9 |
| -6 | 64,5 | 50,9 |
| -7 | 66,1 | 51,9 |
| -8 | 67,7 | 53,0 |
| -9 | 69,3 | 54,0 |
| -10 | 70,9 | 55,0 |
| -11 | 72,4 | 56,0 |
| -12 | 74,0 | 57,0 |
| -13 | 75,5 | 57,9 |
| -14 | 77,1 | 58,9 |
| -15 | 78,6 | 59,9 |
| -16 | 80,1 | 60,8 |
| -17 | 81,6 | 61,8 |
| -18 | 83,2 | 62,7 |
| -19 | 84,7 | 63,7 |
| -20 | 86,2 | 64,6 |
| -21 | 87,7 | 65,5 |
| -22 | 89,1 | 66,4 |
| -23 | 90,6 | 67,3 |
| -24 | 92,0 | 68,2 |
| -25 | 93,5 | 69,1 |
| -26 | 95,0 | 70,0 |

ж)	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Отпуск тепла в тепловые сети осуществляется в соответствии с температурным графиком.

з)	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Нет данных.

и)	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Не было.

к)	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Нет.

л)	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Для контроля состояния оборудования тепловых сетей и тепловой изоляции, режимов их работы регулярно по графику проводится обход теплопроводов и тепловых пунктов. График обхода предусматривает осуществление контроля состояния оборудования, как слесарями-обходчиками, так и мастером.

В процессе эксплуатации все тепловые сети подвергаются испытаниям на прочность и плотность для выявления дефектов не позже, чем через две недели после окончания отопительного сезона.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если во время их проведения не произошло падения давления и не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов. Кроме того, должны отсутствовать признаки сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор.

О результатах испытаний трубопроводов на прочность и плотность составляется акт установленной формы.

Для контроля за состоянием подземных теплопроводов, теплоизоляционных и

строительных конструкций периодически производятся шурфовки на тепловой сети.

м)	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Гидравлические и температурные испытания, испытания на тепловые и гидравлические потери проводятся в соответствии с правилами технической эксплуатации

тепловых энергоустановок

н)	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии(мощности) и теплоносителя

Норматив технологических потерь на 2022 год, утвержденный Управлением жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, составляет 6,9 %.

о)	Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

− 2020 – 4530 Гкал

− 2021 – 4290 Гкал;

− план 2022 – 4520 Гкал.

п)	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети нет.

р)	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям по зависимой схеме.

с)	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Коммерческого приборного учета тепловой энергии нет.

т)	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерских служб на предприятии -  нет.

Средств автоматизации и телемеханизации - нет.

у)	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

ЦТП - нет.

ф)	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Нет данных

х)	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Приложение1

Приложение2

Приложение3

Приложение4

Книга 1. Обосновывающие материалы
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп
потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Состав документации

Книга 1. Обосновывающие материалы.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа.

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Глава 8. Перспективные топливные балансы.

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха							4

- Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии					13

- Значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом								16

- Значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии								16

- Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение											16

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

- Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.

  - Котельная ЗАО «Лискимонтажконструкция»

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия котельной ЗАО «Лискимонтажконструкция» приведены в Таблице 1.1.

Перечень и тепловые нагрузки потребителей от котельной ЗАО «Лискимонтажконструкция» Таблица 1.1

| № п/п | Адрес (наименование) потребителя | Точка подключения | Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплица | ТК1 | 0,052 | - |
| 2. | Монтажников, 2 | ТК1 | 0,19 | - |
| 3. | Монтажников, 2 а | ТК1 | 0,304 | - |
| 4. | Монтажников, 2 б | ТК1 | 0,304 | - |
| 5. | 40 лет Октября, 45 а | ТК1 | 0,034 | - |
| 6. | 40 лет Октября, 43 а | ТК1 | 0,052 | - |
| 7. | МЦ «Озарение» |  |  |  |
| 8. | Спорткомплекс | ТК3 |  | - |
| 9. | 40 лет Октября, 41 | ТК3 | 0,034 | - |
| 10. | 40 лет Октября, 41 а | ТК3 | 0,034 | - |
| 11. | 40 лет Октября, 39 | ТК3 | 0,039 | - |
| 12. | ГАИ | ТК3 | 0,039 | - |
| 13. | Дом пчеловодов | ТК3 | 0,017 | - |
| 14. | ГРП | ТК4 | 0,003 | - |
| 15. | 40 лет Октября, 33 | ТК5 | 0,203 | - |
| 16. | 40 лет Октября, 31 | ТК6 | 0,148 | - |
| 17. | 40 лет Октября,29 | ТК7 | 0,124 | - |
| 18. | МДОУ № 5 |  |  |  |
| 19. | 40 лет Октября, 25 | ТК8 | 0,163 | - |
| 20. | 40 лет Октября, 27 | ТК8 | 0,148 | - |
| 21. | 40 лет Октября, 32 | ТК9 | 0,033 | - |
| 22. | 40 лет Октября, 30 | ТК9 | 0,058 | - |
| 23. | 40 лет Октября, 28 | ТК9 | 0,058 | - |
| 24. | 40 лет Октября, 26 | ТК9 | 0,033 | - |
| 25. | 40 лет Октября, 23 | ТК9 | 0,0163 | - |
| 26. | 40 лет Октября, 21 а | ТК9 | 0,17 | - |
| 27. | 40 лет Октября, 21 | ТК9 | 0,163 | - |
| 28. | 40 лет Октября, 19 | ТК9 | 0,163 | - |
| 29. | 40 лет Октября, 17 | ТК9 | 0,148 | - |
| 30. | 40 лет Октября, 15 | ТК9 | 0,155 | - |
| 31. | ООО «Сплав» |  |  |  |
| 32. | 40 лет Октября, 13 | ТК9 | 0,028 | - |
| 33. | 40 лет Октября, 11 | ТК9 | 0,138 | - |

  - Котельная «Восточная»

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия котельной «Восточная» приведены в Таблице 1.2

Перечень и тепловые нагрузки потребителей от котельной «Восточная» 		Таблица 1.2

| № п/п | Адрес (наименование) потребителя | Точка подключения | Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | А. Науменко, 1 (МУЖЭП 4) | ТК-18 | 0,183 |  |
| 2. | А. Науменко, 8 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,229 |  |
| 3. | А. Науменко, 10 (МУЖЭП 3) | ТК-18 | 0,250 | 0,061 |
| 4. | А. Науменко, 12 (МУЖЭП 3) | ТК-18 | 0,241 | 0,061 |
| 5. | А. Науменко, 14 (МУЖЭП 3) | ТК-18 | 0,303 | 0,215 |
| 6. | А. Науменко, 3 | ТК-18 | 0,238 |  |
| 7. | А. Науменко, 9 | ТК-18 | 0,559 |  |
| 8. | Монтажников, 3 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,065 |  |
| 9. | Василия Буракова, 1 (МУЖЭП 3) | ТК-17 | 0,118 | 0,022 |
| 10. | Василия Буракова, 3 (МУЖЭП 3) | ТК-17 | 0,118 | 0,022 |
| 11. | Василия Буракова, 5 (МУЖЭП 3) | ТК-17 | 0,127 | 0,022 |
| 12. | Василия Буракова, 4 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,124 |  |
| 13. | Василия Буракова, 6 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,143 |  |
| 14. | Василия Буракова, 8 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,065 |  |
| 15. | Василия Буракова, 10 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,068 |  |
| 16. | Василия Буракова, 12 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,065 |  |
| 17. | Василия Буракова, 16 (МУЖЭП 3) | ТК-18 | 0,062 |  |
| 18. | Василия Буракова, 18 (МУЖЭП 3) | ТК-18 | 0,062 |  |
| 19. | 40 лет Октября, 62А ЦТП (МУЖЭП 3) | ТК-18 | 0,256 | 0,787 |
| 20. | Монтажников, 13 ЦТП (МУЖЭП 3) | ТК-18 | 0,215 |  |
| 21. | Василия Буракова, 20 ЦТП (МУЖЭП 3) | ТК-18 | 0,256 |  |
| 22. | Василия Буракова, 22 ЦТП (МУЖЭП 3) | ТК-18 | 0,276 |  |
| 23. | Василия Буракова, 24 ЦТП (МУЖЭП 3) | ТК-18 | 0,325 |  |
| 24. | Василия Буракова, 14 ЦТП (МУЖЭП 3) | ТК-18 | 0,341 |  |
| 25. | 40 лет Октября, 59 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,070 |  |
| 26. | 40 лет Октября, 61 (МУЖЭП 3) | ТК-18 | 0,240 | 0,115 |
| 27. | 40 лет Октября, 58 (Нестерова) С.Н.) | ТК-18 | 0,240 |  |
| 28. | 40 лет Октября, 63 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,124 |  |
| 29. | 40 лет Октября, 65 (МУЖЭП 3) | ТК-17 | 0,112 | 0,016 |
| 30. | 40 лет Октября, 66 (МУЖЭП 3) | ТК-18 | 0,066 | 0,016 |
| 31. | 40 лет Октября, 67 (МУЖЭП 1) | ТК-17А | 0,329 | 0,123 |
| 32. | 40 лет Октября, 68б (ИП Гисцев) А.В.) | ТК-15 | 0,285 |  |
| 33. | 40 лет Октября, 69 (МУЖЭП 4) | ТК-16 | 0,393 | 0,123 |
| 34. | 40 лет Октября, 71 (МУЖЭП 1) | ТК-15 | 0,247 |  |
| 35. | 40 лет Октября, 73 (МУЖЭП 1) | ТК-15 | 0,253 |  |
| 36. | 40 лет Октября, 75 (Прогимназия) №1) | ТК-15 | 0,151 | 0,018 |
| 37. | 40 лет Октября, 77 (Росинка) | ТК-14 | 0,050 |  |
| 38. | 40 лет Октября, 77а (ИП Затямин) | ТК-14 | 0,007 |  |
| 39. | 40 лет Октября, 79 (МУЖЭП 4) | ТК-13А | 0,357 | 0,094 |
| 40. | 40 лет Октября, 81 (МУЖЭП 4) | ТК-13А | 0,230 | 0,094 |
| 41. | 40 лет Октября, 83 (МУЖЭП 4) | ТК-13А | 0,230 | 0,094 |
| 42. | 40 лет Октября, 85 (МУЖЭП 4) | ТК-13А | 0,230 | 0,094 |
| 43. | ИП Дегтярёв | ТК-0 | 0,109 |  |
| 44. | 40 лет Октября, 72, 78 (ЛАТТ ГБПОУ ПУ №40) | ТК-12 | 0,670 |  |
| 45. | 40 лет Октября, 87 (Спортшкола Тхэквондо) | ТК-10 | 0,022 |  |
| 46. | 40 лет Победы, 1 (ДОСААФ) | ТК-9 | 0,041 |  |
| 47. | 40 лет Победы, 5 (МУЖЭП 3) | ТК-9 | 0,230 | 0,162 |
| 48. | 40 лет Победы, 9 | ТК-9 | 0,230 |  |
| 49. | 40 лет Победы, 24 (МУЖЭП 1) | ТК-10 | 0,149 |  |
| 50. | 40 лет Победы, 24а | ТК-9 | 0,204 |  |

| № п/п | Адрес (наименование) потребителя | Точка подключения | Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | 1-й пер. 40 лет Победы, 4 | ТК-8 | 0,099 | 0,010 |
| 52. | 1-й пер. 40 лет Победы, 5 | ТК-8 | 0,080 | 0,010 |
| 53. | Тулебердиева, 1 (МУЖЭП 3) | ТК-8 | 0,128 | 0,013 |
| 54. | Тулебердиева, 2(ТСЖ 21 век) | ТК-8 | 0,143 | 0,046 |
| 55. | Тулебердиева, 3 (МУЖЭП 3) | ТК-8 | 0,140 | 0,065 |
| 56. | Тулебердиева, 4 (ТСЖ Восток 4) | ТК-8 | 0,184 | 0,76 |
| 57. | Тулебердиева, 5 (МУЖЭП 3) | ТК-8 | 0,246 | 0,094 |
| 58. | Тулебердиева, 6 (МУЖЭП 3) | ТК-8 | 0,219 | 0,084 |
| 59. | Тулебердиева, 6 (Сбербанк) | ТК-8 | 0,011 |  |
| 60. | Тулебердиева, 7 (МУЖЭП 3) | ТК-8 | 0,242 | 0,094 |
| 61. | 40 лет Победы, 2 (ТСЖ Сахалинец) | ТК-8 | 0,336 | 0,135 |
| 62. | 40 лет Победы, 4 (ТСЖ «Ухтинец») | ТК-8 | 0,339 | 0,135 |
| 63. | 40 лет Победы, 4а(МУЖЭП 3) | ТК-8 | 0,084 | 0,039 |
| 64. | 40 лет Победы, 6(МУЖЭП 3) | ТК-8 | 0,250 | 0,076 |
| 65. | 40 лет Победы, 3 (ДЮСШ Восточная МКУ ДО) | ТК-9 | 0,860 | 0,090 |
| 66. | 40 лет Победы, 1 (МКОУ СОШ №1) | ТК-10 | 1,738 |  |
| 67. | Тулебердиева, 8 | ТК-9 | 0,263 |  |
| 68. | Тулебердиева, 9 | ТК-8 | 0,143 | 0,010 |
| 69. | Тулебердиева, 10 | ТК-10 | 0,409 | 0,126 |
| 70. | Тулебердиева, 11 | ТК-8 | 0,149 | 0,010 |
| 71. | Тулебердиева, 12 (МУЖЭП 1) | ТК-10 | 0,173 | 0,042 |
| 72. | Тулебердиева, 19 (Тихий Дон) | ТК-10 | 0,246 |  |
| 73. | Тулебердиева, 20 (Тихий Дон) | ТК-10 | 0,149 |  |
| 74. | Тулебердиева, 22а (МУЖЭП 1) | ТК-10 | 0,149 |  |
| 75. | 40 лет Октября, 87а(МУЖЭП 1) | ТК-10 | 0,155 |  |
| 76. | 40 лет Октября, 95 (МУЖЭП 2) | ТК-10 | 0,296 |  |
| 77. | Домостроителей, 6 (МУЖЭП 4) | ТК-10 | 0,153 |  |
| 78. | Домостроителей, 12 (МУЖЭП 1) | ТК-10 | 0,183 |  |
| 79. | Энтузиастов, 3 | ТК-10 | 0,144 |  |
| 80. | Энтузиастов, 5 (МУЖЭП 4) | ТК-10 | 0,137 |  |
| 81. | Энтузиастов, 9 (МКУДО ЦРТ «Радуга») | ТК-10 | 0,117 |  |
| 82. | Краснознамённая, 229 (МУЖЭП 3) | ТК-10 | 0,106 |  |
| 83. | Филиал АО БЭТ (завод СЖБ) | котельная | 2,5 |  |
| 84. | Норд Мастерс | котельная | 1,5 |  |
| 85. | АО «9 Пятилетка» | котельная | 0,602 |  |
| 86. | АО «Газосиликат» | котельная | 0,566 |  |
| 87. | Ульяны Громовой, 37 (Лискинская ЦРБ БУЗ) | ТК-10 | 0,129 |  |
| 88. | Ульяны Громовой, 37/2 (ИП Мартынов) | ТК-10 | 0,098 |  |
| 89. | Солнечная, 21 (МУП Водоканал) | ТК-10 | 0,106 |  |
| 90. | Тулебердиева, 13 (д/с №4) | ТК-8 | 0,169 | 0,073 |
| 91. | ПМС-138 | ТК-2 | 0,105 |  |
| 92. | Воронежская, (ИП Ковалёва Е.Н.) | ТК-8 | 0,051 |  |
| 93. | Воронежская, (ИП Чекусов С.В.) | ТК-8 | 0,018 |  |
| 94. | ООО АГРОТОРГ | ТК-2Г | 0,081 |  |
| 95. | МКОУ ООШ №2 | ТК-32 | 0,328 |  |
| 96. | Россельхозцентр ФГБУ | ТК-2г | 0,099 |  |
| 97. | ИП Чиркова В.Ю. | ТК-43 | 0,007 |  |
| 98. | ИП Пугачёв Н.В. | ТК-14 | 0,007 |  |
| 99. | ИП Чирков А.В. | ТК-2г | 0,042 |  |
| 100. | ЦОКР ФКУ (Казначейство) | ТК-18 | 0,031 |  |

| № п/п | Адрес (наименование) потребителя | Точка подключения | Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101. | В. Буракова, 20 (ИП Фролов) | ТК-18 | 0,027 |  |
| 102. | ИП Колесникова Е.Н. | ТК-16 | 0,015 |  |
| 103. | 40 лет Победы, 3а (ИП Зернюков) | ТК-9 | 0,021 |  |
| 104. | (ИП Косинов Сварка) | ТК-8 | 0,017 |  |
| 105. | 19 Партсъезда, 7 | ТК-18 | 0,227 |  |
| 106. | 19 Партсъезда, 7а | ТК-18 | 0,227 |  |
| 107. | 19 Партсъезда, 7в | ТК-18 | 0,178 |  |
| 108. | 19 Партсъезда, 11 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,190 |  |
| 109. | 40 лет Октября, 6 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,082 |  |
| 110. | 40 лет Октября, 8 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,066 |  |
| 111. | 40 лет Октября, 10 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,117 |  |
| 112. | 40 лет Октября, 22а (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,233 |  |
| 113. | 40 лет Октября, 30а | ТК-18 | 0,178 |  |
| 114. | 40 лет Октября, 32а (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,174 |  |
| 115. | 40 лет Октября, 32б (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,134 |  |
| 116. | 40 лет Октября, 34 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,094 |  |
| 117. | 40 лет Октября, 34а (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,114 |  |
| 118. | 40 лет Октября, 36 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,099 |  |
| 119. | 40 лет Октября, 38 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,099 |  |
| 120. | 40 лет Октября, 42 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,145 |  |
| 121. | А. Науменко, 2 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,183 |  |
| 122. | А. Науменко, 4 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,183 |  |
| 123. | А. Науменко, 6 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,069 |  |
| 124. | 40 лет Октября, 2а | ТК-33 | 0,095 |  |
| 125. | 40 лет Октября, 6а (4 МУЖЭП) | ТК-18 | 0,124 |  |
| 126. | 40 лет Октября,30б-прямые | ТК-18 |  |  |
| 127. | 19 Партсъезда, 1а (4 МУЖЭП) | ТК-18 | 0,127 |  |
| 128. | 19 Партсъезда, 3 (1 МУЖЭП) | ТК-18 | 0,226 |  |
| 129. | 19 Партсъезда, 9 (4 МУЖЭП) | ТК-18 | 0,190 |  |
| 130. | 19 Партсъезда, 2а | ТК-18 | 0,082 |  |

1.3 	Котельная «Радон»

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия котельной «Радон» приведены в Таблице 1.3.

Перечень и тепловые нагрузки потребителей от котельной «Радон»		 Таблица 1.3

| № п/п | Адрес (наименование) потребителя | Точка подключения | Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с/п Радон | Котельная | 0,25 | 0,164 |
| 2. | ул. Титова, 25 | ТК3 | 0,158 |  |
| 3. | МКОУ «СОШ №4» | Котельная | 0,292 |  |
| 4. | ул. Коминтерна, 33 | Котельная | 0,104 |  |

1.4	ТЭЦ

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия ТЭЦ приведены в Таблице 1.4.

Перечень и тепловые нагрузки потребителей от котельной ТЭЦ 			Таблица 1.4

| № п/п | Адрес (наименование) потребителя | Точка подключения | Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКД ул. Толстого, 6 МУЖЭП 1 | ТК10 | 0,053 | 0 |
| 2 | МКД ул. Толстого, 4 МУЖЭП 2 | ТК10 | 0,196 | 0 |
| 3 | ЛППТ им. А.К. ЛЫСЕНКО ГБПОУ ВО (№ 6) | ТК9 | 0,562 | 0 |
| 4 | МКД ул. Лысенко, 1 МУЖЭП 2 | ТК8А | 0,075 | 0 |
| 5 | ИП Исаенко "Теремок" ул. Лысенко, 21а | ТК5 | 0,004 | 0 |
| 6 | МКД ул. Тр. Резервы, 3 МУЖЭП 1 | ТК8а | 0,05 | 0 |
| 7 | МКД ул. Тр. Резервы, 1 МУЖЭП 1 | ТК8а | 0,07 | 0 |
| 8 | МКД ул. Лысенко, 1 МУЖЭП 2 | ТК8а | 0,08 | 0 |
| 9 | МКД ул. Тр. Резервы, 2а МУЖЭП 2 | ТК8а | 0,07 | 0 |
| 10 | МКД ул. Лысенко, 3 МУЖЭП 2 | ТК7 | 0,04 | 0 |
| 11 | МКД ул. Лысенко, 3а МУЖЭП 2 | ТК7 | 0,04 | 0 |
| 12 | МКД ул. Лысенко, 2а МУЖЭП 3 | ТК8 | 0,17 | 0 |
| 13 | МКД ул. Лысенко, 2б МУЖЭП 2 | ТК7 | 0,15 | 0 |
| 14 | МКД ул. Лысенко, 5 МУЖЭП 1 | ТК6 | 0,04 | 0 |
| 15 | ИП Андреев Магазин «Радуга» | ТК6 | 0,01 | 0 |
| 16 | МКД ул. Элеваторная, 1в МУЖЭП 3 | ТК6 | 0,11 | 0 |
| 17 | МКД ул. Элеваторная, 1б МУЖЭП 3 | ТК6 | 0,22 | 0 |
| 18 | МКД ул. Элеваторная, 1г МУЖЭП 3 | ТК6 | 0,04 | 0 |
| 19 | МКД ул. Лысенко, 10а | ТК6 | 0,21 | 0 |
| 20 | МКД ул. Спортивная, 9а МУЖЭП 2 | ТК5 | 0,04 | 0 |
| 21 | МКД ул. Спортивная, 6б | ТК5 | 0,11 | 0 |
| 22 | МКД ул. Спортивная, 6а | ТК5 | 0,12 | 0 |
| 23 | МКД ул. Лысенко, 13 МУЖЭП 3 | ТК5 | 0,16 | 0 |
| 24 | Центр Гигиены и Эпидимиалогии по ж/д ФБУЗ Лысенко,15а | ТК5 | 0,12 | 0 |
| 25 | УФК по Воронежской обл. (ОВО) ул. Лысенко, 17 | ТК5 | 0,11 | 0 |
| 26 | МКД ул. Лысенко, 13 МУЖЭП 3 | ТК5 | 0,16 | 0 |
| 27 | МКД ул. Лысенко, 31 МУЖЭП 1 | ТК4 | 0,05 | 0 |
| 28 | МКД ул. Лысенко, 33 МУЖЭП 1 | ТК4 | 0,08 | 0 |
| 29 | МКД ул. Лысенко, 35 МУЖЭП 2 | ТК3 | 0,09 | 0 |
| 30 | МКД ул. Лысенко, 41 | ТК2А | 0,11 | 0 |
| 31 | МКД ул. Лысенко, 39 | ТК3 | 0,05 | 0 |
| 32 | ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Вор.области | ТК4 | 0,11 | 0 |
| 33 | ВОДРЭМ-56 | ТК4 | 0,08 | 0 |
| 34 | ДХШ г. Лиски МКУДО ул. Чапаева | ТК77 | 0,04 | 0 |
| 35 | ИП Данилов В.И. | ТК77 | 0,25 | 0 |
| 36 | МКД ул. Индустриальная, 5 МУЖЭП 1 | У3 | 0,04 | 0 |
| 37 | МРСК ЦЕНТРА ПАО-Филиал «Воронежэнерго» | У3 | 0,37 | 0 |
| 38 | Общежитие ул. Индустриальная, 2а | У1 | 0,08 | 0 |
| 39 | Магазин "Экстра" | У1 | 0,01 | 0 |
| 40 | МКД пр. Ленина, 6 МУЖЭП 4 | ТК81а | 0,28 | 0 |
| 41 | МКД пр. Ленина, 16 МУЖЭП 1 | ТК81а | 0,04 | 0 |
| 42 | МКД пр. Ленина, 24 МУЖЭП 1 | ТК83 | 0,04 | 0 |
| 43 | ОАО "Меркурий" пр. Ленина, 28 | ТК83 | 0,02 | 0 |
| 44 | ФГУП ПОЧТА России пр. Ленина, 30 | ТК84 | 0,1 | 0 |
| 45 | МКД ул. Б. Красноармейская, 10 МУЖЭП 1 | ТК84 | 0,04 | 0 |
| 46 | МКД пр. Ленина, 27 МУЖЭП 3 | ТК85 | 0,13 | 0 |
| 47 | МКД пр. Ленина, 29 МУЖЭП 3 | ТК85 | 0,13 |  |
| 48 | МКД ул. Ф. Энгельса, 32 МУЖЭП 2 | ТК85 | 0,13 | 0 |
| 49 | МКД ул. Ф. Энгельса, 28 МУЖЭП 2 | ТК85 | 0,14 | 0 |
| 50 | МКД ул. Ф. Энгельса, 30 МУЖЭП 2 | ТК85 | 0,13 | 0 |
| 51 | МКД ул. Мира, 2 | ТК87 | 0,17 | 0 |
| 52 | МКД пр. Ленина, 31 | ТК86 | 0,1 | 0 |
| 53 | МКД ул. Мира, 1 МУЖЭП 3 | ТК87а | 0,06 | 0 |
| № п/п | Адрес (наименование) потребителя | Точка подключения | Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч |
| 54 | МКД ул. Мира, 1а МУЖЭП 1 | ТК87а | 0,1 | 0 |
| 55 | МКД ул. Мира, 3 МУЖЭП 2 | ТК87а | 0,07 | 0 |
| 56 | МКД ул. Мира, 7 МУЖЭП 3 | ТК87а | 0,06 | 0 |
| 57 | МКД ул. Ломоносова, 46 МУЖЭП 3 | ТК87а | 0,07 | 0 |
| 58 | МКД ул. Ломоносова, 48 МУЖЭП 2 | ТК87а | 0,05 | 0 |
| 59 | МКД ул. Тельмана, 52 МУЖЭП 1 | ТК87а | 0,05 | 0 |
| 60 | МКД ул. Тельмана, 54 МУЖЭП 1 | ТК87а | 0,04 | 0 |
| 61 | МКД ул. пл. Свободы, 6 МУЖЭП 1 | ТК87а | 0,04 | 0 |
| 62 | НУЗ "Отделенческая больница на ст. Лиски ОАО «РЖД» | ТК88 | 0,07 | 0 |
| 63 | МКД пр. Ленина, 37 МУЖЭП 2 | ТК89 | 0,37 | 0 |
| 64 | УФССП Приставы ул. Свободы, 1 | ТК90 | 0,05 | 0 |
| 65 | пр. Ленина, 47 пристроенное помещение (бывший Воронежоблремстройпроект) | ТК90 | 0,1 | 0 |
| 66 | МКД пр. Ленина, 44 МУЖЭП 1 | ТК90 | 0,03 | 0 |
| 67 | МКД пр. Ленина, 42 МУЖЭП 1 | ТК90 | 0,05 | 0 |
| 68 | МКД пр. Ленина, 48 МУЖЭП 2 | ТК89 | 0,04 | 0 |
| 69 | МКД пр. Ленина, 52 МУЖЭП 2 | ТК89 | 0,05 | 0 |
| 70 | МКД пр. Ленина, 50 МУЖЭП 2 | ТК89 | 0,04 | 0 |
| 71 | ЦГСЭН в Воронежской области ФБУЗ пр. Ленина, 40 | ТК89 | 0,07 | 0 |
| 72 | МКД ул. Свердлова, 47 МУЖЭП 1 | ТК88 | 0,06 | 0 |
| 73 | МКД ул. Свердлова, 45 МУЖЭП 1 | ТК88 | 0,07 | 0 |
| 74 | МКД ул. Свердлова, 39 МУЖЭП 1 | ТК88 | 0,05 | 0 |
| 75 | МКД ул. Мира, 9а МУЖЭП 2 | ТК88 | 0,02 | 0 |
| 76 | Сбербанк (Филатов) пр. Ленина, 36а | ТК88 | 0,1 | 0 |
| 77 | МКД ул. Свердлова, 37 МУЖЭП 1 | ТК86 | 0,11 | 0 |
| 78 | МКД ул. Мира, 11 МУЖЭП 2 | ТК86 | 0,06 | 0 |
| 79 | МКД ул. Мира, 15 МУЖЭП 2 | ТК86 | 0,05 | 0 |
| 80 | МКД пр. Ленина, 34 МУЖЭП 3 | ТК86 | 0,13 | 0 |
| 81 | МКД ул. Мира, 6 МУЖЭП 3 | ТК86 | 0,19 | 0 |
| 82 | МКД ул. Мира, 8 | ТК86 | 0,11 | 0 |
| 83 | МКД ул. Свердлова, 44 МУЖЭП 2 | ТК86 | 0,05 | 0 |
| 84 | МКД ул. Свердлова, 42 МУЖЭП 2 | ТК86 | 0,05 | 0 |
| 85 | МКД ул. Свердлова, 40 МУЖЭП 2 | ТК86 | 0,06 | 0 |
| 86 | МКД ул. Свердлова, 38 МУЖЭП 2 | ТК86 | 0,06 | 0 |
| 87 | СТО МКУ (Администрация) | ТК86 | 0,44 | 0 |
| 88 | Дворец культуры МКУ | ТК84 | 0,41 | 0 |
| 89 | СДЮСШ им. Растороцкого В.С. МКУ ДО | ТК84 | 0,1 | 0 |
| 90 | МКД ул. Титова, 5 МУЖЭП 2 | ТК18 | 0,2 | 0 |
| 91 | МКД ул. Титова, 9 МУЖЭП 2 | ТК18 | 0,24 | 0 |
| 92 | ЦРР-д/с №1 МКДОУ | ТК17 | 0,21 | 0 |
| 93 | МКД ул. Тр. Резервы, 69 МУЖЭП 1 | ТК17 | 0,19 | 0 |
| 94 | МКД ул. Тр. Резервы, 71 | ТК17 | 0,17 | 0 |
| 95 | МКД ул. Тр. Резервы, 73 МУЖЭП 1 | ТК18 | 0,16 | 0 |
| 96 | МКД ул. Тр. Резервы, 75 МУЖЭП 1 | ТК18 | 0,16 | 0 |
| 97 | МКД ул. Тр. Резервы, 77 МУЖЭП 1 | ТК18 | 0,11 | 0 |
| 98 | МКД ул. Титова, 7 МУЖЭП 2 | ТК18 | 0,17 | 0 |
| 99 | МКД ул. Титова, 11 МУЖЭП 2 | ТК18 | 0,24 | 0 |
| 100 | ул. Титова, 11а "Лошадиная голова" | ТК18 | 0,01 | 0 |
| 101 | МКД ул. Титова, 13 МУЖЭП 3 | ТК18 | 0,34 | 0 |
| 102 | МКД ул. Титова, 15 МУЖЭП 2 | ТК18 | 0,36 | 0 |
| 103 | МКД ул. Парковая, 1 МУЖЭП 2 | ТК19а | 0,1 | 0 |
| 104 | МКД ул. Парковая, 3 МУЖЭП 2 | ТК19а | 0,11 | 0 |
| 105 | Городской парк культуры МАУ | ТК19а | 0,02 | 0 |
| 106 | СОШ № 12 МБОУ | ТК20 | 0,45 | 0 |
| 107 | МКД ул. Тр. Резервы, 62а МУЖЭП 2 | ТК20 | 0,04 | 0 |
| 108 | МКД ул. Титова, 3 МУЖЭП 2 | ТК18 | 0,2 | 0 |
| 109 | МКД ул. Титова, 4 МУЖЭП 2 | ТК19 | 0,19 | 0 |
| 110 | МКД ул. Титова, 4а МУЖЭП 2 | ТК20 | 0,2 | 0 |
| № п/п | Адрес (наименование) потребителя | Точка подключения | Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч |
| 111 | МКД ул. Пушкина, 89 | ТК17 | 0,24 | 0 |
| 112 | МКД ул. Пушкина, 91 | ТК17 | 0,24 | 0 |
| 113 | МКД ул. Титова, 6 МУЖЭП 2 | ТК19 | 0,12 | 0 |
| 114 | МКД ул. Титова, 8 МУЖЭП 2 | ТК19 | 0,11 | 0 |
| 115 | МКД ул. Титова, 8а МУЖЭП 1 | ТК20 | 0,22 | 0 |
| 116 | МКД ул. Титова, 10 МУЖЭП 3 | ТК19 | 0,11 | 0 |
| 117 | МКД ул. Титова, 10а МУЖЭП 3 | ТК20 | 0,24 | 0 |
| 118 | МКД ул. Титова, 12 МУЖЭП 2 | ТК19 | 0,11 | 0 |
| 119 | МКД ул. Титова, 14 МУЖЭП 2 | ТК19 | 0,28 | 0 |
| 120 | МКД ул. Титова, 16 МУЖЭП 3 | ТК19 | 0,38 | 0 |
| 121 | МКД ул. Тр. Резервы, 79 МУЖЭП 3 | ТК19б | 0,16 | 0 |
| 122 | МКД ул. Тр. Резервы, 81 МУЖЭП 2 | ТК19б | 0,2 | 0 |
| 123 | МКД ул. Титова, 2 МУЖЭП 3 | ТК19 | 0,19 | 0 |
| 124 | МКД ул. Титова, 1 МУЖЭП 2 | ТК18 | 0,2 | 0 |
| 125 | МКД ул. Тр. Резервы, 83 МУЖЭП 2 | ТК20 | 0,19 | 0 |
| 126 | МКД ул. Тр. Резервы, 83а МУЖЭП 2 | ТК20 | 0,25 | 0 |
| 127 | МКД ул. Тр. Резервы, 85 МУЖЭП 3 | ТК20 | 0,25 | 0 |
| 128 | МКД ул. Тр. Резервы, 87 МУЖЭП 2 | ТК20 | 0,25 | 0 |
| 129 | МКД ул. Свердлова, 66 МУЖЭП 1 | ТК20 | 0,27 | 0 |
| 130 | МБДОУ д/с №11 ул. Свердлова, 66 | ТК20 | 0,07 | 0 |
| 131 | МКД ул. Свердлова, 57 ТСЖ «Железнодорожник» | ТК20 | 0,33 | 0 |
| 132 | МКД ул. Свердлова, 55 ТСЖ "Ракета" | ТК20 | 0,24 | 0 |
| 133 | МКД ул. Свердлова, 53 ТСЖ "Спутник" | ТК20 | 0,22 | 0 |
| 134 | МКД ул. Тр. Резервы, 91 МУЖЭП 2 | ТК21а | 0,29 | 0 |
| 135 | МКД ул. Тр. Резервы, 89 МУЖЭП 3 | ТК21 | 0,27 | 0 |
| 136 | МКД ул. Тр. Резервы, 97 | ТК22 | 0,02 | 0 |
| 137 | МКД ул. Тр. Резервы, 99 МУЖЭП 3 | ТК22 | 0,27 | 0 |
| 138 | МКД ул. Тр. Резервы, 95 | ТК22 | 0,31 | 0 |
| 139 | МКД ул. Тр. Резервы, 93 | ТК22 | 0,5 | 0 |
| 140 | МКД ул. Титова, 12а | ТК22 | 0,35 | 0 |
| 141 | Христо-Рождественский Храм | ТК22 | 0,06 | 0 |
| 142 | МКД ул. Свердлова, 73 МУЖЭП 2 | ТК22 | 0,08 | 0 |
| 143 | МКД ул. Свердлова, 71 | ТК22 | 0,21 | 0 |
| 144 | МКД ул. Свердлова, 69 МУЖЭП 2 | ТК22 | 0,28 | 0 |
| 145 | МКД ул. Свердлова, 63 МУЖЭП 3 | ТК22 | 0,19 | 0 |
| 146 | МКД ул. Свердлова, 67 | ТК22 | 0,24 | 0 |
| 147 | МКД ул. Свердлова, 65 МУЖЭП 2 | ТК22 | 0,61 | 0 |
| 148 | МКД пр. Ленина, 47 МУЖЭП 3 | ТК19 | 0,45 | 0 |
| 149 | ГУ ФСС отд. Лиски (соцстрах) пр. Ленина, 45а | ТК19 | 0,01 | 0 |
| 150 | МКД пр. Ленина, 45 МУЖЭП 3 | ТК19 | 0,31 | 0 |
| 151 | Детский сад № 103 ОАО «РЖД» | ТК22 | 0,18 | 0 |
| 152 | МКД пр. Ленина, 43 МУЖЭП 3 | ТК19 | 0,35 | 0 |
| 153 | МКД пр. Ленина, 60 | ТК19 | 0,53 | 0 |
| 154 | МКД ул. Свердлова, 61 МУЖЭП 2 | ТК19 | 0,28 | 0 |
| 155 | МКД ул. Коммунистическая, 5МУЖЭП 1 | ТК139 | 0,37 | 0 |
| 156 | МКД ул. Коммунистическая, 3МУЖЭП 1 | ТК139 | 0,29 | 0 |
| 157 | МКД ул. Ленина, 2 МУЖЭП 1 | ТК139 | 0,25 | 0 |
| 158 | МКД ул. Коммунистическая, 13МУЖЭП 2 | ТК139 | 0,19 | 0 |
| 159 | ИП Гузь А.В. ул. Коммунистическая, 13а | ТК139 | 0,03 | 0 |
| 160 | МКД ул. Свердлова, 59 МУЖЭП 2 | ТК19 | 0,25 | 0 |
| 161 | МКД ул. Свердлова, 68 МУЖЭП 3 | ТК20 | 0,25 | 0 |
| 162 | МКД ул. Тр. Резервы, 85а МУЖЭП 3 | ТК20 | 0,25 | 0 |
| 163 | ООО УК «Корона» ул. Коммунистическая, 21 | ТК136 | 0,26 | 0 |
| 164 | МКД ул. Коммунистическая, 29 МУЖЭП 2 | ТК134 | 0,36 | 0 |
| 165 | МКД пр. Ленина, 1 | ТК134а | 0,41 | 0 |
| 166 | ЦУМ ул. Коммунистическая, 23 | ТК135 | 0,11 | 0 |
| 167 | МКД ул. Красных Зорь, 1Б МУЖЭП 1 | ТК136Б | 0,28 | 0 |
| 168 | МКД ул. М. Красноармейская, 15 МУЖЭП 3 | ТК137 | 0,09 | 0 |
| 169 | МКД ул. М. Красноармейская, 15а МУЖЭП 3 | ТК137 | 0,25 | 0 |
| № п/п | Адрес (наименование) потребителя | Точка подключения | Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч |
| 170 | МКД ул. М. Красноармейская, 17 МУЖЭП 3 | ТК137 | 0,08 | 0 |
| 171 | МКД ул. М. Красноармейская, 19 МУЖЭП 3 | ТК137 | 0,26 | 0 |
| 172 | МКД ул. Коммунистическая, 15 МУЖЭП 2 | ТК137 | 0,35 | 0 |
| 173 | МКД ул. Коммунистическая, 27 МУЖЭП 1 | ТК134Б | 0,49 | 0 |
| 174 | МКД ул. Коммунистическая, 25 МУЖЭП 3 | ТК135 | 0,34 | 0 |
| 175 | МКД ул. пр. Ленина, 2а МУЖЭП 1 | ТК79а | 0,03 | 0 |
| 116 | МКД ул. Титова, 10 МУЖЭП 3 | ТК19 | 0,11 | 0 |
| 117 | МКД ул. Титова, 10а МУЖЭП 3 | ТК20 | 0,24 | 0 |
| 118 | МКД ул. Титова, 12 МУЖЭП 2 | ТК19 | 0,11 | 0 |
| 119 | МКД ул. Титова, 14 МУЖЭП 2 | ТК19 | 0,28 | 0 |
| 116 | МКД ул. Титова, 10 МУЖЭП 3 | ТК19 | 0,11 | 0 |
| 117 | МКД ул. Титова, 10а МУЖЭП 3 | ТК20 | 0,24 | 0 |
| 118 | МКД ул. Титова, 12 МУЖЭП 2 | ТК19 | 0,11 | 0 |
| 119 | МКД ул. Титова, 14 МУЖЭП 2 | ТК19 | 0,28 | 0 |
| 176 | МКД ул. Индустриальная, 7 МУЖЭП 2 | ТК174 | 0,11 | 0 |
| 177 | МКД ул. Индустриальная, 21 МУЖЭП 1 | ТК174 | 0,11 | 0 |
| 178 | МКД ул. Индустриальная, 23 МУЖЭП 1 | ТК174 | 0,14 | 0 |
| 179 | МКД ул. Индустриальная, 25 МУЖЭП 2 | ТК174 | 0,23 | 0 |
| 180 | МКД ул. Индустриальная, 27 МУЖЭП 1 | ТК174 | 0,12 | 0 |
| 181 | МКД ул. Индустриальная, 29 МУЖЭП 1 | ТК174 | 0,15 | 0 |
| 182 | МКД ул. Индустриальная, 13 МУЖЭП 1 | ТК174 | 0,29 | 0 |
| 183 | МКД ул. Индустриальная, 31 МУЖЭП 2 | ТК174 | 0,11 | 0 |
| 184 | МКД ул. Индустриальная, 33 МУЖЭП 1 | ТК174 | 0,1 | 0 |
| 185 | МКД ул. Индустриальная, 17 МУЖЭП 1 | ТК174 | 0,07 | 0 |
| 186 | МКД ул. Индустриальная, 19 МУЖЭП 4 | ТК174 | 0,11 | 0 |
| 187 | МКД ул. Сеченова, 3 | ТК175 | 0,1 | 0 |
| 188 | МКД ул. Сеченова, 7 МУЖЭП 1 | ТК176 | 0,08 | 0 |
| 189 | МКД ул. Сеченова, 9 | ТК177А | 0,09 | 0 |
| 190 | МКД ул. Сеченова, 41 | ТК180 | 0,14 | 0 |
| 191 | МКД ул. Сеченова, 2 МУЖЭП 1 | ТК177 | 0,08 | 0 |
| 192 | МКД ул. Сеченова, 4 МУЖЭП 2 | ТК177 | 0,04 | 0 |
| 193 | МКД ул. Сеченова, 6 МУЖЭП 2 | ТК179 | 0,13 | 0 |
| 194 | МКД ул. Сеченова, 8 МУЖЭП 1 | ТК177 | 0,09 | 0 |
| 195 | МКД ул. Сеченова, 10 МУЖЭП 1 | ТК177 | 0,08 | 0 |
| 196 | МКД ул. Сеченова, 12 | ТК177 | 0,11 | 0 |
| 197 | МКД ул. Сеченова, 14 МУЖЭП 3 | ТК177 | 0,04 | 0 |
| 198 | МКД ул. Сеченова, 16 МУЖЭП 1 | ТК177 | 0,09 | 0 |
| 199 | МКД ул. Жукова, 6 МУЖЭП 3 | ТК181 | 0,28 | 0 |
| 200 | МКД ул. Сеченова, 45 МУЖЭП 3 | ТК181 | 0,25 | 0 |
| 201 | МКД ул. Жукова, 11 МУЖЭП 3 | ТК181 | 0,23 | 0 |
| 202 | МКД ул. Жукова, 5 МУЖЭП 4 | У64 | 0,28 | 0 |
| 203 | МКД ул. Жукова, 7 МУЖЭП 2 | ТК181 | 0,29 | 0 |
| 204 | МКД ул. Комарова, 9 МУЖЭП 1 | ТК174 | 0,05 | 0 |
| 205 | МКД ул. Строителей, 6 МУЖЭП 2 | ТК60 | 0,13 | 0 |
| 206 | МКД ул. Чехова, 17 МУЖЭП 1 | ТК60 | 0,1 | 0 |
| 207 | МКД ул. Чехова, 15 МУЖЭП 2 | ТК60 | 0,03 | 0 |
| 208 | МКД ул. пер. Чехова, 12 МУЖЭП 2 | ТК60 | 0,07 | 0 |
| 209 | МКД ул. пер. Чехова, 10 МУЖЭП 1 | ТК60 | 0,09 | 0 |
| 210 | МКД ул. Чехова, 19а МУЖЭП 2 | ТК60 | 0,13 | 0 |
| 211 | МКД ул. Комарова, 8 МУЖЭП 1 | ТК174 | 0,05 | 0 |
| 212 | МКД ул. Юбилейная, 1 | ТК174 | 0,09 | 0 |
| 213 | МКД ул. Юбилейная, 2 | ТК174 | 0,05 | 0 |
| 214 | ООШ № 9 МКОУ ул. Советская, 29 | ТК138 | 0,33 | 0 |
| 215 | МКОУ СОШ №10 | ТК57 | 0,64 | 0,29 |
| 216 | СОШ №17 МКОУ | ТК113 | 0,32 | 0 |
| 217 | ЛАТТ ГБПОУ ВО (№ 20) | ТК80 | 0,28 | 0 |
| 218 | Лискинская типография | ТК58 | 0,05 | 0 |
| 219 | АО ЖТК |  | 0,02 | 0 |
| № п/п | Адрес (наименование) потребителя | Точка подключения | Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч |
| 220 | Автовокзал | ТК138 | 0,04 |  |
| 221 | Балтика ул. Коммунистическая, 24 | ТК80 | 0,03 | 0 |
| 222 | Центральный рынок | ТК138 | 0,14 | 0 |
| 223 | ЖКУ Минобороны России ФГБУ | ТК60А | 0,1 | 0 |
| 224 | Лискинская Горэлектросеть МУП | ТК60А | 0,19 | 0 |
| 225 | Велес Траст ООО |  | 0,06 | 0 |
| 226 | ТНС Энерго Воронеж ПАО | ТК174 | 0,05 | 0 |
| 227 | ОФПС по Воронежской обл. ФГКУ пожарка | ТК171 | 0,23 | 0 |
| 228 | Прокуратура Воронежской области | ТК60А | 0,05 | 0 |
| 229 | СУ СК России по Воронежской области | ТК60А | 0,01 | 0 |
| 230 | Управление Роспотребнадзора по Воронежской обл. | ТК89 | 0,01 | 0 |
| 231 | АУ МФЦ | ТК58 | 0,06 | 0 |
| 232 | ИП Жидков Р.Н. | ТК178 | 0,01 | 0 |
| 233 | Воронежфармация КП ВО | ТК135 | 0,02 | 0 |
| 234 | Шелухин А.Ф. | ТК80 | 0,01 | 0 |
| 235 | Каплин В. И. |  | 0,01 | 0 |
| 236 | ШЧ | ТК138а | 1,14 | 0 |
| 237 | НГЧ | ТК80 | 1,33 | 0 |
| 238 | ПЧ | ТК80 | 0,44 | 0 |
| 239 | ВЧД-6 |  | 0,92 | 0 |
| 240 | ЭЧ РЖД ОАО стр.подр.Трансэнерго | ТК80 | 0,29 | 0 |
| 241 | РДЖВ | ТК140 | 0,74 | 0 |
| 242 | РЦС | ТК140 | 0,05 | 0 |
| 243 | ЛТУ ЮВ ДТВ | ТК80 | 0,02 | 0 |
| 244 | ФГП ВО ЖДТ России | ТК80 | 0,03 | 0 |
| 245 | Филатов пр-т Ленина | ТК88 | 0,03 | 0 |

1.5	Котельная филиала «МЭЗ Лискинский» ООО «МЭЗ Юг-Руси»

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия котельной «МЭЗ» приведены в Таблице 1.5.

Перечень и тепловые нагрузки потребителей от котельной «МЭЗ»			 Таблица 1.5

| № п/п | Адрес(наименование) потребителя | Точка подключения | Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 пер. 40 лет Победы, 1 | - | 0,024 | 0,002 |
| 2. | 3 пер. 40 лет Победы, 2 | - | 0,024 | 0,003 |
| 3. | 3 пер. 40 лет Победы, 3 | - | 0,025 | 0,002 |
| 4. | 3 пер. 40 лет Победы, 4 | - | 0,025 | 0,005 |
| 5. | ул. 40 лет Октября, 91 | - | 0,098 | 0,034 |
| 6. | ул. 40 лет Октября, 97 | - | 0,040 | 0,013 |
| 7. | ул. 40 лет Октября, 99 | - | 0,098 | 0,010 |
| 8. | ул. Домостроителей, 15 | - | 0,056 | 0,036 |
| 9. | ул. 40 лет Октября, 93 | - | 0,039 | 0,02 |
| 10. | ул. 40 лет Победы, 7 | - | 0,036 | 0,007 |
| 11. | ул. Домостроителей, 13 | - | 0,067 | 0,012 |
| 12. | ул. 40 лет Октября, 89 | - | 0,037 | 0,027 |
| 13. | ул. Тулебердиева, 16 | - | 0,037 | - |
| 14. | ул. Тулебердиева, 14 | - | 0,038 | - |
| 15. | ул. Тулебердиева, 21 | - | 0,036 | - |
| 16. | 2 пер. 40 лет Победы, 4 | - | 0,034 | 0,007 |
| 17. | ул. 40 лет Октября, 87 б | - | 0,044 | - |
| 18. | 1 пер. 40 лет Победы, 1 | - | 0,029 | 0,004 |
| 19. | 2 пер. 40 лет Победы, 1 | - | 0,025 | 0,004 |
| 20. | 2 пер. 40 лет Победы, 2 | - | 0,025 | 0,005 |
| 21. | ул. Домостроителей, 4 | - | 0,033 | 0,005 |
| 22. | 1 пер. 40 лет Победы, 2 | - | 0,007 | 0,001 |
| 23. | 2 пер. 40 лет Победы, 3 | - | 0,007 | 0,001 |
| 24. | 2 пер. 40 лет Победы, 5 | - | 0,004 | 0,0004 |
| 25. | 2 пер. 40 лет Победы, 6 | - | 0,005 | 0,0004 |
| 26. | 2 пер. 40 лет Победы, 10 | - | 0,006 | 0,0004 |
| 27. | ул. Воронежская, 3 | - | 0,004 | 0,0002 |
| 28. | ул. Воронежская, 7 | - | 0,007 | 0,0004 |
| 29. | МДОУ-6 | - | 0,048 | 0,007 |
| 30. | Центртелеком | - | 0,012 | - |
| 31. | м-н «Рябинка» | - | 0,044 | - |

- Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Перечень жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии приведен в Таблице 2.1.

Перечень квартир в МКД, имеющих индивидуальное отопление		 Таблица 2.1

| № п/п | Адрес | Количество квартир с индивидуальным отоплением | Общая площадь квартир с индивидуальным отоплением, м2 | Количество квартир с централизованным отоплением | Общая площадь квартир с централизованным отоплением, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. 19 Партсъезд, д.7б | 18 | 1278,3 | 0 | 0 |
| 2. | ул. 40 лет Октября, д. 21 | 1 | 61,9 | 67 | 3199,7 |
| 3. | ул. Науменко, д. 11А | 14 | 554,6 | 0 | 0 |
| 4. | ул. Индустриальная, д. 21 | 3 | 231,9 | 24 | 1220,7 |
| 5. | ул. Индустриальная, д. 27 | 4 | 187,9 | 23 | 1108,3 |
| 6. | ул. Индустриальная, д. 33 | 3 | 225,9 | 24 | 1128,2 |
| 7. | ул. Лысенко, д. 39 | 7 | 573,9 | 5 | 501,9 |
| 8. | ул. М. Жукова, д. 5 | 2 | 118,4 | 54 | 2622,1 |
| 9. | ул. М. Жукова, д. 7 | 1 | 59,2 | 79 | 3742,8 |
| 10. | Маяковского, д. 58 | 27 | 1315,7 | 0 | 0 |
| 11. | пр. Ленина, д. 6 | 1 | 52,6 | 55 | 2645,7 |
| 12. | пр. Ленина, д. 66 | 30 | 2116,5 | 0 | 0 |
| 13. | ул. Свердлова, д. 67 | 2 | 153,5 | 62 | 2987,2 |
| 14. | ул. Сеченова, д. 3 | 1 | 58 | 26 | 1223,4 |
| 15. | ул. Сеченова, д. 12 | 4 | 262,9 | 23 | 1034 |
| 16. | ул. Титова, д. 28 | 78 | 3857,2 | 0 | 0 |
| 17. | ул. Тр. Резервы, д. 101 | 25 | 1688,8 | 0 | 0 |
| 18. | ул. Тр. Резервы, д. 103 | 24 | 965 | 0 | 0 |
| 19. | ул. Тулебердиева, д. 16 | 1 | 65,1 | 17 | 809,9 |
| 20. | ул. Тулебердиева, д. 21 | 4 | 234,4 | 14 | 726,7 |
| 21. | 19 Партсъезд, д. 3 | 1 | 45,2 | 63 | 3024,9 |
| 22. | 19 Партсъезд, д. 7 | 4 | 263,4 | 23 | 1282 |
| 23. | 19 Партсъезд, д. 7А | 3 | 192,9 | 22 | 1354,7 |
| 24. | 40 лет Октября, д. 5 | 8 | 273,4 | 0 | 0 |
| 25. | 40 лет Октября, д. 7 | 9 | 434,8 | 0 | 0 |
| 26. | 40 лет Октября, д. 22А | 1 | 44,1 | 63 | 2998 |
| 27. | 40 лет Октября, д. 34А | 2 | 135,9 | 14 | 644,3 |
| 28. | 40 лет Октября, д. 45А | 8 | 360,5 | 0 | 0 |
| 29. | А. Науменко, д. 2 | 3 | 168,7 | 24 | 1135,1 |
| 30. | А. Науменко, д. 4 | 11 | 521,1 | 7 | 337,1 |
| 31. | А. Науменко, д. 5 | 18 | 1341,3 | 0 | 0 |
| 32. | А. Науменко, д.8 | 2 | 114,5 | 28 | 1590,1 |
| 33. | пл. Революции, д. 43 | 1 | 192,87 | 0 | 0 |
| 34. | В. Буракова, д. 6 | 1 | 63,7 | 11 | 659 |
| 35. | В. Буракова, д. 8 | 1 | 60,2 | 7 | 336,7 |
| 36. | Домостроителей, д. 12 | 5 | 239,9 | 22 | 1062,5 |
| 37. | Домостроителей, д. 13 | 1 | 49,4 | 26 | 1232,5 |
| 38. | Индустриальная, д. 13 | 1 | 29,2 | 79 | 4221,2 |
| 39. | Индустриальная, д. 29 | 2 | 138,7 | 30 | 1752,7 |
| 40. | Коминтерна, 47а | 4 | 280,5 | 0 | 0 |
| 41. | Коммунистическая, д. 3 | 2 | 303,1 | 54 | 2584,3 |
| 42. | Коммунистическая, д. 5 | 5 | 727,3 | 66 | 3219,1 |
| 43. | Красных Зорь, д. 1Б | 3 | 254,3 | 53 | 2554,6 |
| 44. | Монтажников, д. 3 | 3 | 152,7 | 15 | 736,5 |
| 45. | П/к Б. Красноармейская, д. 10 | 5 | 394,3 | 2 | 394,3 |
| 46. | пр. Ленина, д. 2А | 2 | 72,8 | 6 | 226,1 |

| № п/п | Адрес | Количество квартир с индивидуальным отоплением | Общая площадь квартир с индивидуальным отоплением, м2 | Количество квартир с централизованным отоплением | Общая площадь квартир с централизованным отоплением, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. | пр. Ленина, д. 44 | 5 | 303,1 | 3 | 146,8 |
| 48. | пр. Ленина, д. 58 | 4 | 281,4 | 0 | 0 |
| 49. | пр. Ленина, д. 60 | 6 | 428,7 | 121 | 6419,7 |
| 50. | Свердлова, д. 39 | 3 | 104,4 | 13 | 417,8 |
| 51. | Сеченова, д. 2 | 1 | 43 | 17 | 809,8 |
| 52. | Сеченова, д. 8 | 1 | 43,9 | 17 | 809,9 |
| 53. | Сеченова, д. 10 | 2 | 110,7 | 16 | 747,2 |
| 54. | Тельмана, д. 54 | 1 | 168,1 | 7 | 338,9 |
| 55. | Тр. резервы, д. 69 | 1 | 30,4 | 63 | 2539,7 |
| 56. | Тулебердиева, д. 14 | 1 | 65,1 | 17 | 825,5 |
| 57. | Чапаева, д. 55 | 8 | 138,4 | 0 | 0 |
| 58. | Чапаева, д. 57 | 8 | 132,4 | 0 | 0 |
| 59. | Чехова, д. 17 | 1 | 49,7 | 26 | 1231,2 |
| 60. | 40 лет Октября д.95 | 1 | 50,1 | - | - |
| 61. | Индустриальная д.7 | 6 | 334,3 | - | - |
| 62. | Индустриальная д.25 | 7 | 403,1 | - | - |
| 63. | Индустриальная д.31 | 3 | 429,3 | - | - |
| 64. | Коммунистическая д.13 | 6 | 748 | - | - |
| 65. | Коммунистическая д.15 | 7 | 477,9 | - | - |
| 66. | Лысенко д. 1 | 1 | 57,2 | - | - |
| 67. | Лысенко д.2б | 1 | 73,7 | - | - |
| 68. | Мира д.11 | 4 | 237,4 | - | - |
| 69. | Мира д.13 | 1 | 107,0 | - | - |
| 70. | Мира д.15 | 2 | 259,0 | - | - |
| 71. | 1-я Парковая д.1 | 1 | 60,5 | - | - |
| 72. | 1-я Парковая д.3 | 2 | 111,7 | - | - |
| 73. | Пр. Ленина д.31 | 14 | 1245,3 | - | - |
| 74. | Пр. Ленина д.37 | 2 | 369,7 | - | - |
| 75. | Пр. Ленина д.50 | 7 | 45,4 | - | - |
| 76. | Пр. Ленина д.52 | 6 | 55,7 | - | - |
| 77. | Пр. Ленина д.64 | весь дом | 2111,3 | - | - |
| 78. | Советская д.2 | 10 | 945,3 | - | - |
| 79. | Свердлова д.59 | 2 | 99,4 | - | - |
| 80. | Свердлова д.61 | 1 | 164,2 | - | - |
| 81. | Свердлова д.65 | 12 | 845,3 | - | - |
| 82. | Свердлова д.69 | 1 | 54,1 | - | - |
| 83. | Свердлова д.73 | 34 | 2130,9 | - | - |
| 84. | Строителей д.6 | 3 | 428,3 | - | - |
| 85. | Титова д.4 | 1 | 44,2 | - | - |
| 86. | Титова д.11 | 1 | 121,3 | - | - |
| 87. | Титова д.15 | 2 | 409,7 | - | - |
| 88. | Тр. Резервы д.83а | 1 | 45 | - | - |
| 89. | Тр. Резервы д.91 | 4 | 270,2 | - | - |
| 90. | Тр. Резервы д.95 | 27 | 1720,7 | - | - |
| 91. | П/к Чехова д.12 | 4 | 429,1 | - | - |
| 92. | Чехова д.15 | 5 | 259,3 | - | - |
| 93. | Василия Буракова д.20 | 1 | 41,5 | - | - |
| 94. | Домостроителей д.24 | 2 | 120,6 | - | - |
| 95. | Коммунистическая д.25 | 1 | 238,9 | - | - |
| № п/п | Адрес | Количество квартир с индивидуальным отоплением | Общая площадь квартир с индивидуальным отоплением, м2 | Количество квартир с централизованным отоплением | Общая площадь квартир с централизованным отоплением, м2 |
| 96. | Коммунистическая д.30а | весь дом | 593,6 | - | - |
| 97. | Коминтерна д.33 | 1 | 61,5 | - | - |
| 98. | Лысенко д.2а | 1 | 71,7 | - | - |
| 99. | М. Красноармейская д.2а | 1 | 67,4 | - | - |
| 100. | М. Красноармейская д.15а | 1 | 58,9 | - | - |
| 101. | Мира д.1 | 1 | 260,1 | - | - |
| 102. | Мира д.6 | 1 | 32,2 | - | - |
| 103. | Мира д.7 | 3 | 291,1 | - | - |
| 104. | М. Жукова д.6 | 1 | 60,0 | - | - |
| 105. | А. Науменко д.14 | 1 | 60,4 | - | - |
| 106. | Пр. Ленина д.1 | 1 | 58,3 | - | - |
| 107. | Пр. Ленина д.27 | 1 | 43,7 | - | - |
| 108. | Пр. Ленина д.34 | 1 | 39,6 | - | - |
| 109. | Пр. Ленина д.43 | 2 | 121 | - | - |
| 110. | Пр. Ленина д.45 | 3 | 223,5 | - | - |
| 111. | Пр. Ленина д.47 | 7 | 416,4 | - | - |
| 112. | Сеченова д.45 | 1 | 52,4 | - | - |
| 113. | Титова д.13 | 1 | 537,0 | - | - |
| 114. | Титова д.16 | 32 | 1904,3 | - | - |
| 115. | Тр. Резервы д.85 | 2 | 136,1 | - | - |
| 116. | Тр. Резервы д.89 | 1 | 115,9 | - | - |
| 117. | Тр. Резервы д.99 | 8 | 704,9 | - | - |
| 118. | Элеваторная д.1в | 10 | 542,2 | - | - |
| 119. | Свердлова д. 69 |  | 62,5 | - | - |
| 120. | Сеченова д. 16 |  | 50,5 | - | - |
| 121. | Тр. Резервы д. 73 |  | 43,8 | - | - |
| 122. | Чехова д. 14 |  | 217,8 | - | - |
| 123. | Коммунистическая д. 27 |  | 63,4 | - | - |
| 124. | Лысенко д. 41 |  | 40,6 | - | - |
| 125. | Сеченова д. 41 |  | 317,0 | - | - |
| 126. | Титова д. 9 |  | 281,4 | - | - |
| 127. | М. Жукова д.11 |  | 58,1 | - | - |
| 128. | Красноармейская д.15 |  | 277,4 | - | - |
| 129. | Титова д. 2 |  | 42,1 | - | - |
| 130. | 40 лет Октября, д.32б |  | 33,1 | - | - |
| 131. | 40 лет Октября, д. 87а |  | 70,9 | - | - |
| 132. | 19 Партсъезд д. 11 |  | 158,4 | - | - |
| 133. | Монтажников д. 3 |  | 152,7 | - | - |
| 134. | Титова д. 25 |  | 217,3 | - | - |
| 135. | Домостроителей д. 6 |  | 49,2 | - | - |

- Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.

Значений потребления тепловой энергии приведены в Таблице 3.1.

Потребление тепловой энергии					 Таблица 3.1

| №п/п | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | за год |
| 1. | Котельная ЗАО «Лискимонтаж-конструкция» | 2622,72 | 2964,97 | 2815,6 | 1631,87 |  |  |  |  |  | 2006,7 | 2416,9 | 3171,7 | 17630,63 |
| 2. | Котельная «Восточная» | 9677,8 | 9136,0 | 7423,6 | 6206,8 | 1333,6 | 1340,0 | 1127,3 | 1237,0 | 1244,8 | 4775,0 | 7195,1 | 8127,5 | 58824,5 |
| 3. | Котельная «Радон» | 412,6 | 492,8 | 363,3 | 282,6 | 77,2 | 86,1 | 85,7 | 79,1 | 96,3 | 190,3 | 364,9 | 402,8 | 2933,7 |
| 4. | Котельная ТЭЦ | 15327,1 | 14049,1 | 11867,1 | 7752,6 |  |  |  |  |  | 5037,5 | 9373,8 | 11564,9 | 74972,11 |
| 5. | Котельная «МЭЗ» | 4078,94 | 4611,22 | 4378,99 | 2537,94 |  |  |  |  |  | 3120,90 | 3758,89 | 4932,86 | 27419,73 |

- Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.

Значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха (-26°С) приведены в Таблице 4.1.

Потребление тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии 	Таблица 4.1

| № п/п | Зона действия источника | Потребление тепловой энергии на -26°С, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельная ЗАО «Лискимонтажконструкция» | 7,58 |
| 2. | Котельная «Восточная» | 24,37 |
| 3. | Котельная ТЭЦ | 85,01 |
| 4. | Котельная «МЭЗ» | 11,54 |

- Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

В соответствии с письмом Филиала ОГУ «Управление социальной защиты населения Воронежской области» №1792 от 19.04.2011г. установлен норматив потребления тепловой энергии 0,18 Гкал/м2.

Постановлением №280 от 27 мая 2008г. Администрации городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области утвержден норматив потребления горячей воды для населения:

- отдельная квартира с ванной и душем - 3,1 м2;

- дома с общей кухней и душевыми комнатами - 2,6 м2.

Книга 1. Обосновывающие материалы
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия

источников тепловой энергии.

- Состав документации

Книга 1. Обосновывающие материалы.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа.

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Глава 8. Перспективные топливные балансы.

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов

- Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

- Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

- Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

- Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

- Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов.

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии приведены в Таблице 1.

- Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии приведены в Таблице 1.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 1

- Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии, а также резервы и дефициты пропускной способности трубопроводов в зонах действия источников тепловой энергии приведены в Таблице 2.

Характеристика пропускной способности трубопроводов в зонах действия

источников тепловой энергии. 						Таблица 2

| № | Наименование источника | Тепловая мощность источника, Гкал/ч |  |  | Потери тепловой мощности в тепловых сетях |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установленная | Располагаемая | Нетто | % | Гкал/ч |  |  |  |
| 1. | Котельная ЗАО «Лискимонтаж констукция» | 22,40 | 11,20 | 11,11 | 8,50 | 0,64 | 6,88 | 3,59 | 0,00 |
| 2. | Восточная | 102,0 | 74,9 | 69,9 | 16,0 | 5,32 | 25,86 | 15,46 | 0,00 |
| 3. | Радон | 2,60 | 1,45 | 1,42 | 4,80 | 0,05 | 1,15 | 0,69 | 0,00 |
| 4. | ТЭЦ | 129,80 | 88,1 | 81,1 | 8,0 | 3,38 | 42,29 | 12,44 | 0,00 |
| 5. | МЭЗ | 54,94 | 11,47 | 11,47 | 6,70 | 0,77 | 1,26 | 10,21 | 0,00 |
| 6. | ФГБУ «ЦКЖУ» МО РФ (котельная № 53) в/г №1 | 4,3 | 1,65 | 2,49 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 0,00 |
| 7. | Садовая, 44а | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,0 | 0,0 | 0,0963 | 0,0671 | 0,00 |
| 8. | 40 лет Октября, д. 44а | 3,5 | 1,6 | 1,59 | 3,1 | 0,01 | 1,9 | 1,89 | 0,00 |
| 9. | ООО «Контакт» | - | - | - | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - |

| №п/п | Зона действия источника | Температурный график, °С | Присоеди-ненная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный расход теплоносителя* м3/ч | Фактический расход теплоносителя м3/ч | Резерв пропускной способности трубопроводов% | Дефицит пропускной способности трубопроводов% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная «Восточная» | 95/70 | 25,86 | 2258 | 870 | 61,47 | 0,00 |
| 2. | Котельная ТЭЦ | 150/70 со срезкой на 100 | 41,28 | 2118 | 1200 | 0,85 | 0,00 |
| 3. | Котельная ЗАО «Лиски монтажконструкция» | 95/70 | 6,88 | 327 | 275 | 15,90 | 0,00 |
| 4. | Котельная «МЭЗ» | 95/70 | 1,26 | 192 | 50 | 73,96 | 0,00 |

Максимальный расход теплоносителя – расход теплоносителя, соответствующий напору сетевых насосов, который обеспечивает перепад давления на вводе тепловых сетей в здание не менее 0,15 МПа при существующих диаметрах трубопроводов (п. 8.18 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»).

Книга 1. Обосновывающие материалы
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
Часть 7. Балансы теплоносителя.

- Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицита тепловой мощности ни по теплогенерирующему оборудованию, ни по пропускной способности трубопроводов для обеспечения существующей тепловой нагрузки нет. Наблюдается отсутствие резерва пропускной способности трубопроводов в зоне действия котельной ТЭЦ, но это обусловлено использованием срезки температурного графика и фактическому переходу на количественно-качественное регулирование тепловой нагрузки.

- Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Зон с дефицитом тепловой мощности нет.

- Состав документации

Книга 1. Обосновывающие материалы.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа.

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Глава 8. Перспективные топливные балансы.

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

- ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Производительность водоподготовительных установок и расход теплоносителя для тепловых сетей по источникам тепловой энергии приведены в Таблице 1.

Балансы производительность ВПУ 				Таблица 1

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Система теплоснабжения | Удельный расход теплоносителя, м3/Г кал | Расход теплоносителя,м3/ч | Производительность ВПУ, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ЗАО «Лискимонтажконструкция» | закрытая | 0,5 | 2,0 | нет данных |
| 2 | Котельная «Восточная» | закрытая | 4,2 | 35 | нет данных |
| 3 | Котельная «Радон» | закрытая | 0,19 | 0,12 | нет данных |
| 4 | Котельная ТЭЦ | закрытая | 2,3 | 27 | нет данных |
| 5 | Котельная филиала «МЭЗ Лискинский» ООО «МЭЗ Юг Руси» | открытая | 1,59 | нет данных | нет данных |
| 6 | Котельная инв. № 53, в/г 1, г. Лиски, ул. Красных Зорь, 7 | закрытая | 0,75 | нет данных | нет данных |
| 7 | Котельная ул. Садовая, 44 а | закрытая | нет данных | нет данных | нет данных |
| 8 | Котельная по ул. 40 лет Октября, д. 44а | закрытая | 0,5 | нет данных | нет данных |
| 9 | Котельная ООО «Контакт» | закрытая | нет данных | нет данных | нет данных |

2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Производительность водоподготовительных установок и расход теплоносителя для тепловых сетей в аварийных режимах по источникам тепловой энергии приведены в Таблице 2

Балансы производительность ВПУ в аварийных режимах			Таблица 2

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Система теплоснабжения | Расход теплоносителя в аварийном режиме, м3/ч | Производительность ВПУ, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ЗАО «Лискимонтажконструкция» | закрытая | 3,5 | нет данных |
| 2 | Котельная «Восточная» | закрытая | нет данных | нет данных |
| 3 | Котельная «Радон» | закрытая | нет данных | нет данных |
| 4 | Котельная ТЭЦ | закрытая | нет данных | нет данных |
| 5 | Котельная филиала «МЭЗ Лискинский» ООО «МЭЗ Юг Руси» | открытая | нет данных | нет данных |
| 6 | Котельная инв. № 53, в/г 1, г. Лиски, ул. Красных Зорь, 7 | закрытая | нет данных | нет данных |
| 7 | Котельная по ул. Садовая, 44 а | закрытая | нет данных | нет данных |
| 8 | Котельная по ул. 40 лет Октября, д. 44а | закрытая | нет данных | нет данных |
| 9 | Котельная ООО «Контакт» | закрытая | нет данных | нет данных |

Книга 1. Обосновывающие материалы

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система

обеспечения топливом.

- Состав документации

Книга 1. Обосновывающие материалы.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа.

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Глава 8. Перспективные топливные балансы.

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

- Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Виды и количество основного топлива, используемого источниками тепловой энергии городского поселения город Лиски, приведены в

Виды и количество основного топлива				Таблица 1.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Наименование вида основного топлива | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗМЗ | газ природный | м3/год | 4 597,08 |
| 2 | Восточная | газ природный | м3/год | 11798,011 |
| 3 | Радон | газ природный | м3/год | 490,075 |
| 4 | Котельная ТЭЦ | газ природный | м3/год | 11397,250 |
| 5 | МЭЗ | газ природный | м3/год | 701,00 |
|  |  | прочее (лузга подсолнечника) | т/год | 19 888,50 |
| 6 | Войсковая часть | газ природный | м3/год | 541,74 |
| 7 | Котельная по ул. Садовая, 44 а | газ природный | м3/год | 29,992 |
| 8 | Котельная по ул. 40 лет Октября, д. 44а | газ природный | м3/год | 492,397 |
| 9 | ООО «Контакт» | газ природный | м3/год | Нет данных |

- Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Виды и количество резервного топлива, используемого источниками тепловой энергии городского поселения город Лиски, приведены в Таблице 2.

Виды и количество резервного топлива				Таблица 2

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Наименование вида резервного топлива | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗМЗ | мазут | т/год | 239 |
| 2 | Восточная | мазут | т/год | 0 |
| 3 | Радон | нет резервного топлива | т/год |  |
| 4 | Котельная ТЭЦ | мазут | т/год | 0 |
| 5 | МЭЗ | нет данных | т/год |  |
|  |  | мазут | т/год | 55 |
| 6 | Войсковая часть | нет данных | т/год |  |
| 7 | Котельная по ул. Садовая, 44 а | нет резервного топлива | т/год |  |
| 8 | Котельная по ул. 40 лет Октября, д. 44а | нет резервного топлива | т/год |  |
| 9 | ООО «Контакт» | нет резервного топлива | т/год |  |

3.	Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Нет данных.

- Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

По данным, предоставленным ООО «Тепловик» при длительных низких температурах наружного воздуха ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», с целью обеспечения газом мелких нерезервированных потребителей, выдаёт предписания котельной ТЭЦ о переходе на резервное топливо.

Учредители и издатели: Совет народных депутатов и Администрация городского поселения город Лиски Лискинского муни-

ципального  района Воронежской области 396900, г.Лиски, Воронежская область, проспект Ленина – 32. Тел: 4-55-44; 4-65-52.

Объем 6 усл.печ.л.;

Тираж 100; бесплатно